## SEPTIEMBRE
Obra: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MAIMON
Ubicacion: PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL |  | ZONA: V
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA CAPACIDAD 83.33 LPS
I | CASA DE QUIMICO
1 | PRIMER NIVEL
1.1 | DEMOLICION DE CERAMICA
1.1.1 | OBREROS 2 HB | 1 | DIA
1.1.2 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U
1.1.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM | 1 | U
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.2.1 | CERAMICA DE BAÑO (0.30 X 0.30 ) | 2 | M2
1.2.2 | REGADERA DE DUCHA | 1 | U
1.2.3 | PALANCA DE INODORO | 1 | U
1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.3.1 | ROSETA PARA BOMBILLA | 1 | U
2 | SEGUNDO NIVEL
2.1 | DEMOLICION DE CANALETA EXISTENTE
2.1.1 | OBREROS 2 HB | 2 | DIA
2.1.2 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U
2.1.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM | 1 | VIAJE
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION CANALETA PARSHALL PREFABRICADA EN GRP, ESPESOR 1.25 CMS, GARGANTA DE 22.90 CMS (INCLUYE REGLA DE MEDICION) | 1 | U
2.3 | DESMONTE DE TUBERIA DE PVC Ø1/2" DESDE DOSIFICADORES DE SULFATO HASTA MEZCLA RAPIDA (INCLUYE DESMONTE DE DIFUSOR DE SULFATO) (9 M) | 1 | U
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE:
2.4.1 | TUBERIA DE Ø2" PVC DESDE DOSIFICADORES DE SULFATO 3ER NIVEL HASTA MEZCLA RAPIDA 2DO NIVEL | 9 | M
2.4.2 | CODOS DE Ø2 PVC | 16 | U
2.4.3 | TEE Ø2" PVC | 6 | U
2.4.4 | ABRAZADERAS | 12 | U
2.4.5 | MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIAS, PIEZAS Y DIFUSOR DE SULFATO | 1 | U
2.5 | COCINA
2.5.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DE PISO (INCLUYE BISAGRAS, TIRADORES, PINTURA Y MANO DE OBRA) | 1 | U
2.6 | EQUIPOS DE LABORATORIO
2.6.1 | TURBIDIMETRO 2100Q PORTABLE, CON RANGO DE 0-1000 NTU Y RESOLUCIÓN 0.01 | 1 | U
2.6.2 | EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS DIGITAL | 1 | U
2.6.3 | JARRA 2 LTS CUADRADA | 6 | U
2.6.4 | COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL RANGO DE 0.6-5 PPM | 1 | U
2.6.5 | MEDIDOR DE PH DIGITAL DE BOLSILLO | 1 | U
2.6.6 | CAUDALIMETRO PORTATIL ULTRASONICO TRANSPORT PT878 | 1 | U
2.6.7 | COMPUTADORA - MEMORIA RAM 16 GB. DISCO DURO 500 GB. PROCESADOR I7 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.20 GHZ. TARJETA DE VIDEO 4K. MONITOR LED, 24 PULGADAS, UPS PARA PROTECCION ELECTRICA | 1 | U
2.6.8 | COLORÍMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | U
3 | TERCER NIVEL (MANTENIMIENTO DE DOSIFICADORES DE SULFATO)
3.1 | RECONEXION COLUMNA DE CALIBRACION (CODO Ø1/2" PVC) | 1 | U
3.2 | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA (TEFLON) | 1 | U
3.3 | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 | U
3.4 | SUMINISTRO TARIMA DE SULFATO EN MADERA DE (3.00 X 1.00) M | 1 | U
3.5 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZANTE (INTERIOR TINAS)
3.5.1 | MANTENIMIENTO DE LAS TINAS DE SULFATO (LIMPIEZA E IMPERMEABILIZANTE ) (1.20 X 1.20 X 0.62) M | 1 | U
3.5.2 | IMPERMEABILIZANTE LOSA DE TECHO C/LONA ASFALTICA e=4 MM | 44.56 | M2
4 | INSTALACION DE TINACO PARA PREPARACION DE CAL (CASA DE QUIMICO)
4.1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS PVC | 1 | U
4.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SCH-40, L=17.37 MTS Y PIEZAS, SEGÚN DETALLE | 1 | U
4.3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U
4.4 | SUMINISTRO DE AGITADOR (MIXERS), MOTOR 3/4" HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - REDUCTOR A 300 RPM, FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
4.5 | MANO DE OBRA INSTALACION DE AGITADOR | 1 | U
4.6 | CONSTRUCCION DE TOLVA Y ESTRUCTURA METALICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
4.7 | TARIMA DE MADERA PARA SACOS DE CAL (2.10X1.40X0.20)M | 1 | U
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA TIPO DIAFRAGMA RANGO APLICACIÓN 500-2000 GPD, 5 PIES TDH, DE 1/2" HP, 230 V, 60 HZ MONOFASICA, APLICACION EN LINEA. PARA APLICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO CON CONCENTRACION DE 1 A 3% (SEGUN ESPECIFICACIONES REQUERIDA EN PLANOS) | 1 | U
5 | PARTE EXTERIOR DE LA PLANTA
5.1 | CORRECCION DE FUGAS CON IMPERMEABILIZANTE
5.1.1 | EN CARA EXTERIOR DE MUROS 15 M (INCLUYE REPICADO DE MURO, PAÑETE Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE) | 7.5 | M2
5.1.2 | FONDO DE CANAL ENTRE SEDIMENTADOR Y FILTRO (INCLUYE REPICADO DE MURO, PAÑETE Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE) | 1 | U
5.1.3 | REPOSICION DE ZABALETA EN VERJA DE MALLA CICLONICA | 17 | M
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN BARRA DE ACERO CORRUGADA Ø3/4", 13' DE ALTURA, SEPARACION DE PELDAÑO A 0.40 M, ANCHO DE ESCALERA 0.50 M, PLANCHUELA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4', PLATILLAS DE SUJECCION, PERNOS DE 3" X3/8' CON TARUGOS EXPANSIVOS INOXIDABLES EN ACCESO A CAMARA DE ENTRADA (VER DETALLE DE PLANO) | 1 | U
5.3 | SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTACION DE:
5.3.1 | SUMINISTRO DE NIPLE CON PLATILLO EN H.F CON BORDE DE ACERO INOXIDABLE DE Ø4" (INCLUYE DESMONTE DE NIPLE EXISTENTE) EN TUBERIA DRENAJE FRENTE A CAMARA DE ENTRADA | 1 | U
5.3.2 | MANTENIMIENTO DE PLATILLO Ø8" ACERO EN TUBERIA DE ENTRADA A CAMARA DE RECEPCION (LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE MANTENIMIENTO) | 1 | U
5.3.3 | MANTENIMIENTO TAPA DE REGISTRO PROXIMO A CAMARA DE RECEPCION ((LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE MANTENIMIENTO) 1.50 X 1.50 M | 1 | U
6 | DESAGUE DE FLOCULADOR (SUMINISTRO E INSTALACION)
6.1 | DE VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADAS Ø4" EN H.F (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) 150 PSI | 2 | U
6.2 | TEE EN ACERO Ø4"X 4" SCH-80 CON PROTECCION ANTICORRISIVO | 2 | U
6.3 | NIPLES PLATILLADOS Ø4 X 2' SCH-80 CON PROTECCION ANTICORRISIVO | 4 | U
6.4 | TAPON DE Ø4" | 2 | U
6.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" 150 PSI | 2 | U
7 | SEDIMENTADORES
7.1 | SUMINISTRO DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1/2 CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 1409.34 | P2
7.2 | INSTALACION DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1/2 CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 1409.34 | P2
7.3 | SUMINSTRO DE LLAVE 'T' PARA ACCIONAR VALVULA DE DESAGUE, ELABORADA EN TUBO Ø1 1/2" H.G Y L=2.40 M | 1 | U
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE 304, DE 1.60 M X 0.80 DE ALTO, ALTURA DE OPERACION 2.20 M, EN EL VERTEDOR DE SALIDA DE FILTROS | 1 | U
9 | CASA DE BOMBA Y CLORACION
9.1 | IMPERMEABILIZANTE LOSA DE TECHO CASA DE BOMBA Y CLORACION CON LONA ASFALTICA e=4 MM | 14.19 | M2
10 | SISTEMA DE PRECLORACION DESDE CASETA DE CLORACION 2,000 LIBRAS
10.1 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1 1/2" | 2 | U
10.2 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1" | 2 | U
10.3 | TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC SCH-40 | 40 | M
10.4 | CODO DE Ø1 1/2" X 90 PVC | 4 | U
10.5 | TEE DE Ø1 1/2" PVC | 4 | U
10.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA | 1 | U
10.7 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U
11 | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN, PARA SISTEMA DE CLORACIÓN DE 2,000 LIBRAS.
11.1 | PRELIMINARES:
11.1.1 | DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE EN BLOCK DE 6' (2.40 X 3.20 X 2.60) INCLUYE BOTE | 1 | U
11.1.2 | REPLANTEO | 1 | U
11.1.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE NIVELACION) | 1 | U
11.2 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=210 KG/CM²) EN:
11.2.1 | ZAPATA DE MURO 0.66 QQ/M3 (F'C=180 KG/CM²) | 2.94 | M3
11.2.2 | ZAPATA DE COLUMNA 1.15 QQ/M3 (F'C=180 KG/CM²) | 1.15 | M3
11.2.3 | COLUMNA 0.30 X 0.30 - 2.78 QQ/M3 | 2.16 | M3
11.2.4 | VIGA 0.20X0.30 - 6.10 QQ/M3 | 1.1 | M3
11.2.5 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.24 QQ/M3 | 2.8 | M3
11.3 | MURO DE BLOCK
11.3.1 | DE Ø6" SNP | 48.4 | M2
11.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
11.4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 52.24 | M2
11.4.2 | PAÑETE INTERIOR | 48.4 | M2
11.4.3 | PAÑETE TECHO | 17.2 | M2
11.4.4 | FINO DE TECHO | 23.32 | M2
11.4.5 | PINTURA ACRÍLICA | 117.84 | M2
11.4.6 | PISO H.S. | 17.2 | M2
11.4.7 | CANTOS | 70.8 | M
11.4.8 | ANTEPECHO | 3.56 | M2
11.4.9 | ZABALETA | 17.8 | M
11.4.10 | ACERA EXTERIOR 0.60 M | 10.68 | M2
11.4.11 | SUMINISTRO DE CALICHE PARA RELLENO EN INTERIOR DE CASETA | 29.38 | M3
11.4.12 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 27.911 | M3
11.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
11.5.1 | ENTRADA ELÉCTRICA | 1 | U
11.5.2 | SALIDA CENITALES | 2 | U
11.5.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 2 | U
11.5.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | 2 | U
11.5.5 | LÁMPARA FLUORESCENTE 4X40W | 2 | U
11.6 | SISTEMA DE CLORACIÓN:
11.6.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACIO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0-100 | 1 | U
11.6.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESION TIPO BOOSTER DE 5.5 GPM | 1 | U
11.6.3 | CILINDRO DE GAS CLORO 2, 000 LB LLENO, (INC. INSTALACION) | 2 | U
11.6.4 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W8 X 31 | 3 | U
11.6.5 | CARRIL METÁLICO PARA ELEVADOR DE CILINDRO 2,000 LBS. | 1 | U
11.6.6 | DIFERENCIAL MANUAL DE 2 TONELADAS | 1 | U
11.6.7 | REGISTRO EN PUNTO DE APLICACIÓN DE CLORO ( 2.00 X 1.75 X 2.65), INC, TAPA DE TOLA 1/4" DE ESPESOR Y ANGULAR (2.00 X 2.00 X 1/4) Y ESCALERA H.G. H= 1.78 M. | 1 | U
11.6.8 | PIEZAS Y ASCESORIOS | 1 | U
11.6.9 | DETECTOR DE CLORO | 1 | U
11.6.10 | DIFUSOR DE CLORO | 1 | U
11.6.11 | DESAGUE DE CASETA | 1 | U
11.6.12 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U
12 | SISTEMA DE LAVADO DE LAS UNIDADES
12.1 | SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP, MONOFASICA, CAUDAL 550 GPM, VOLTAJE 110-220 V, FRECUENCIA 60 HZ, EFECIENCIA 85%, TDH 15 PIES, VELOCIDAD 1,750 RPM | 2 | U
12.2 | TANQUE HIDRONEUMATICO EN FIBRA, CAPACIDAD 100 GLS | 1 | U
12.3 | MANGUERA TIPO BOMBERO 1 1/2" LONG=15 M | 2 | U
12.4 | ABRAZADERAS | 20 | U
12.5 | CODOS H.G Ø1 1/2" | 15 | U
12.6 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" | 7.34 | M
12.7 | MANO DE OBRA INSTALACION BOMBA, TANQUE, TUBERIA Y PIEZAS | 1 | U
13 | SIMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN ANTIGUA CASA DE CLORACION | 1 | U
14 | CASA DE BOMBA
14.1 | SUSTITUCION DE TUBO RECTANGULAR DE 2" X 4" EN PARTE INFERIOR DE PUERTA METALICA (SUMINISTRO E INSTALACION) | 1 | U
14.2 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE (2.0 X2.0) M (LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVO, MANTENIMIENTO, BISAGRA, LLAVIN Y MANO DE OBRA) | 1 | U
15 | AREA DE DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL METALICO
15.1 | SUMINSITRO DE MALLA CICLONICA | 80 | M
15.2 | SUMINISTRO TUBO GALVANIZADOS DE 1 1/2" L=10' | 10 | U
15.3 | SUMINISTRO ALAMBRE TRINCHERA | 70 | M
15.4 | SUMINISTRO ALAMBRE DE PUAS | 240 | M
15.5 | SUMINISTRO DE COPA DE 1 1/2" | 30 | U
15.6 | MANO DE OBRA DESMONTE E INSTALACION DE MALLA CICLONICA, TUBO, ALAMBRE TRINCHERA, ALAMBRE PUAS Y COPA | 1 | U
15.7 | REPARACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA (H=2.10 , A=1.90) M | 1 | U
15.8 | CORRECCION DE GRIETAS CON MORTERO NO CONTRACTIL L=0.55 EN MUROS DE VERJA | 3 | U
15.9 | SUMINISTRO E INSTALCION DE ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE EN INTERIOR DE DEPOSITO L=7.00 M DE Ø3/4", SEPARACION DE PELDAÑO A 0.40 M ANCHO DE 0.50 M, (VER DETALLE DE PLANO) | 1 | U
16 | LLAVE DE TOMA DE MUESTRA EN EL DEPÓSITO METÁLICO SEGÚN DETALLE DISENO
16.1 | TUBERÍA DE HG Ø1/2" | 4 | M
16.2 | CODOS DE 1/2" X 90° H.G | 3 | U
16.3 | COUPLING GALVANIZADO DE ½ | 1 | U
16.4 | LLAVE DE JARDÍN DE ½ | 1 | U
16.5 | ANCLAJE DE HORMIGÓN SIMPLE | 1 | U
16.6 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | U
17 | REGISTRO DE ENTRADA DEPOSITO CIRCULAR METALICO
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN TOLA DE ACERO DE 1/4" CON HUECO DE (1.20 X 2.00) SECCIONAS EN 5 TAPAS (VER DETALLES DE PLANO) | 5 | U
17.2 | RESANE Y PINTURA DE REGISTRO ( 2.00 X 1.20) M | 1 | U
17.3 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS | 2 | U
17.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA e=0.20 | 0.48 | M3
18 | REGISTRO DE SALIDA DEPOSITO CIRCULAR METALICO
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN TOLA DE ACERO DE 1/4" CON HUECO DE (2.20 X 3.00) SECCIONAS EN 6 TAPAS (VER DETALLES DE PLANO) | 6 | U
18.2 | REPARACION, RESANE Y PINTURA DE REGISTRO ( 2.20 X 3.00) M | 1 | U
18.3 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS | 2 | U
18.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA e=0.20 | 1.32 | M3
19 | DEPOSITO DE HORMIGON ARMADO CUADRADO
19.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00 MTS H=2.10 MTS | 1 | U
19.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑOS DE VERJA EN MALLA CICLONICA | 4 | M
19.3 | SUMINISTRO E INSTALCION DE ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE EN INTERIOR DE DEPOSITO L=5.00 M DE Ø3/4", SEPARACION DE PELDAÑO A 0.40 M ANCHO DE 0.50 M, PLANCHUELA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4', PLATILLAS DE SUJECCION, PERNOS DE 3" X3/8' CON TARUGOS EXPANSIVOS INOXIDABLES (VER DETALLE DE PLANO) | 1 | U
19.4 | SUMINISTRO DE ARNES DE SEGURIDAD ANTICAIDA CON DOS PUNTOS DE ANCLAJE DORSAL Y FRONTAL CON CORDON DE SUJECION DE L=10 MTS | 1 | U
19.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA CON FLOTA EN ACERO INOXIDABLE CABLE L=10 MTS | 1 | U
19.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN ALUMINIO FUNDIDO DE (0.60 X 0.60) M EN REGISTROS (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) | 3 | U
19.7 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE (2.0 X 2.0) M (SEGUN DETALLE DE PLANO) | 1 | U
19.8 | MANTENIMIENTO A VALVULA EXISTENTE | 1 | U
20 | REGISTRO DE SALIDA DEPOSITO DE HORMIGON
20.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" A LA SALIDA DE DEPOSITO CIRCULAR, VÁLVULAS DE ENGRANAJE, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, 150 PSI | 1 | U
20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN ACERO DE 1/4" (1.95 X 2.00) (VER DETALLES DE PLANO) | 1 | U
20.3 | RESANE Y PINTURA DE REGISTRO ( 1.95 X 2.00) | 1 | U
20.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA e=0.20 | 0.78 | M3
20.5 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS | 2 | U
20.6 | ESCALERA DE Ø3/4" H.G DE 1.80 M | 1 | U
21 | REGISTRO EXISTENTE DE ACCESO A DEPOSITO CIRCULAR
21.2 | MANTENIMIENTO TAPA METALICA DE REGISTRO EXISTENTE D=1.27 M (INCLUYE LIJADO, PINTURA ANTIOXIDO, PINTURA MATENIMIENTO Y MANO DE OBRA) EN TECHO DE DEPOSITO | 1 | U
21.2 | SUMINISTRO DE ANGULAR 2 X 2 X 1/4" PARA TAPA | 1 | U
21.3 | INSTALACION DE TAPA | 1 | U
22 | REGISTRO EXISTENTE DE (3.30 X 3.50)
22.1 | ESCALERA DE Ø3/4"H.G DE H=1.8 M | 1 | U
22.2 | RESANE Y PINTURA DE REGISTRO ( 3.30 X 3.50) | 1 | U
22.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA e=0.20 | 2.31 | M3
23 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO METALICO
23.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO | 118 | M3
23.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 118 | M3
24 | PROTECCION DE TALUD ENTRE TANQUE METALICO Y PLANTA POTABILIZADORA CON ENCACHE DE PIEDRA e= 0.20 M | 91 | M2
25 | CANALETA EN HORMIGON CON MALLA D2.3 X 2.3 X1000 X 1000 | 13 | M
26 | PROTECCION DE TALUD EN DEPOSITO METALICO CIRCULAR CON GEOMANTA MACMAT R3 | 200 | M2
SUB TOTAL A
B | ELECTRIFICACION EN PLANTA POTABIZADORA
1 | ILUMINACION PERIFERICA ( LUCES EXTERIORES )
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA H.P.S TIPO COBRA DE 250 W, 220 V. | 7 | U
1.2 | POSTES CLASE III 25´ | 4 | U
1.3 | ESTRUCRURAS FI-BT | 8 | UD
1.4 | ALAMBRE ELECTRICO TRIPLEX DE ALUMINIO No. 2 | 950 | PIE
1.5 | HOYO PARA POSTES | 4 | U
1.6 | INSTALACION DE POSTES | 4 | U
SUB-TOTAL B
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U
2 | CAMPAMENTO (INC. FACILIDADES Y CASETA DE MATERIALES) | 6 | MESES
3 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U
SUB-TOTAL Z
SUB - TOTAL GENERAL
SUB - TOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4%
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10%
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4%
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5%
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3%
| LEY 6-86 | 1%
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18%
| CODIA | 0.1%
| IMPREVISTOS | 5%
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL A CONTRATAR