## lista de partidas
Obra : | REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA SAN PEDRO DE MACORIS
Ubicacion: | PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | ZONA: | VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACION CASA DE QUIMICOS:
CASA DE QUIMICOS
1 | PRIMER NIVEL:
1.1 | PINTURA A PUERTA POLIMETAL ACCESO A CASA DE QUIMICOS ( 0.80 x 2.10 ) M | 3.46 | M2
1.2 | SUMINISITRO Y COLOCACION DE LLAVIN | 1 | U
1.3 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
1.3.1 | VENTANA SALOMONICA 2.45 x 2.40 | 1 | U
1.3.2 | VENTANA SALOMONICA 2.80 x 1.10 | 1 | U
1.4 | SUMINISTRO DE TARIMA PARA SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO | 2 | U
1.5 | DESMONTE DE CAJUELA (ELEVADOR) SULFATO DE ALUMINIO (1.00x0.8x1.90) M | 1 | U
1.6 | SUMINISTRO DE CAJUELA (ELEVADOR) SULFATO DE ALUMINIO (1.00x0.8x1.90) M | 1 | U
1.7 | MANTENIMIENTO ( PINTURA ANTICORROSIVA, Y ENGRASE A PUERTA ENRROLLABLE ALMACEN DE SULFATO (2.40 x 3.00 ). | 1 | U
1.8 | PINTURA SEMIGLOSS EN INTERIOR DE ALMACEN | 90 | M2
1.9 | BAÑO
1.9.1 | DESMONTE DE PUERTA PLYWOOD | 1 | U
1.9.2 | SUMINISTRO DE PUERTA POLIMETAL (0.70 X 2.10) M (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) | 1 | U
1.9.3 | LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS (2 U) (INODORO Y LAVAMANOS) | 1 | U
1.9.4 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE LLAVE EN LAVAMANOS | 1 | U
1.9.5 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE LLAVE EN DUCHA | 1 | U
1.1 | ESCALERA ACCESO A 2º NIVEL
1.10.1 | DESMONTE DE 5 PELDAÑOS DE GRANITO (0.30x1.20)M | 5 | U
1.10.2 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE PELDAÑOS DE GRANITO (0.30x1.20) | 5 | U
1.10.3 | MANTENIMIENTO Y PINTURA A BARANDA DE SEGURIDAD 1 1/2" H.G. , H=1.00, L=40.00 M | 1 | U
2 | SEGUNDO NIVEL:
2.1 | DESMONTE Y BOTE DE MESETA EXISTENTE (0.65x3.20)M | 1 | U
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE MARMOLITE (0.65x3.20)M | 22.38 | P2
2.3 | DESMONTE Y BOTE DE GABINETES DE PISO L=12.90M | 1 | U
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO 12.90m | 42.31 | P
2.5 | PULIDO Y BRILLADO MESETA 2da. AREA DE QUIMICOS. ( 0.65x2.30)M | 1 | U
2.6 | PULIDO Y BRILLADO MESETA 3da. AREA DE QUIMICOS. ( 0.65x5.10)M | 1 | U
2.7 | BARNIZADO Y LIJADO EN GABINETE DE PARED 0.90x0.80,L=0.33M | 1 | U
2.8 | DESMONTE Y BOTE DE PUERTAS EN MADERA | 5 | U
2.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA POLIMETAL (0.90x2.10) (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) EN CANAL PARSHALL Y AREA GENERAL QUIMICO) | 3 | U
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA POLIMETAL (0.80x2.10) (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) ( ACCESO A 2da AREA DE QUIMICO) | 1 | U
2.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA POLIMETAL (0.90x1.98) (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) ( ACCESO A 3da AREA DE QUIMICO) | 1 | U
2.12 | DESMONTE DE VENTANA 2da AREA DE QUIMICO (1.70 x0.60)M | 1 | U
2.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS AREA DE QUIMICO (1.70 x0.60)M | 10.98 | P2
2.14 | MANTENIMIENTO VENTANA AREA DE OFICINA (2.40 x1.00)M | 1 | U
2.15 | PINTURA ANTICORROSIVA A BARANDA Ø1 1/2" H.G. ESCALERA ACCSEO A TINA,L=24.30, H=1.00M | 1 | U
3 | TERCER NIVEL:
3.1 | PULIDO DE PISO (AREA= 207 M2) | 207 | M2
3.2 | MANTENIMIENTO A VENTANA SALOMONICA 3.30 x 1.00 (2 U) | 1 | U
3.3 | MANTENIMIENTO A VENTANA SALOMONICA 2.8 x 1.00 (2 U) | 1 | U
3.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION TOMACORRIENTE 110V | 14 | U
3.4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION ROCETAS PARA BOMBILLOS | 8 | U
3.4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION INTERRUCTORES DOBLES | 5 | UD
3.4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBILLAS BAJO CONSUMO | 45 | UD
3.5 | COMPUTADORA DESKTOP ( C/ Las Siguientes especificaciones: 16 GB en Memoria Ram, 500 GB en Dsco Duro, Procesador i7 ,3.20 GHz última generación, 4K en Tarjeta de Video, Monitor LED 24") (inc. UPS 500 VA) | 1 | UD
SUB-TOTAL FASE A
B | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE 500 LPS
1 | CANALETA PARSAHLL
1.1 | DESMONTE DE PASARELA METALICA | 1 | UD
1.2 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE PARRILLAS GRP (TRAMEX) 1.50x1.80M), | 1 | UD
1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PARSHALL PRE-FABRICADA EN GRP, CON ANCHO DE GARGANTA W=3 PIES (91.5 cm) | 1 | UD
2 | FLOCULADORES
2.1 | MANTENIMIENTO A COMPUERTA DE ENTRADA DEL FLOCULADOR (2U) 1.70x0.75M | 2 | U
2.2 | MANTENIMIENTO A COMPUERTA EN SALIDA DE FLOCULADORES ( 2U ) ( 0.70X0.90); INCLUYE PROLONGACION DE LOS MARCOS DE 1 PIE | 2 | U
2.3 | MANTENIMIENTO A COMPUERTA DE FILTRACIÓN DIRECTA (1U) (1.70 x .0.75)M | 1 | UD
2.4 | DESMONTE DE VASTAGOS Ø1" ACERO INOX. PARA COMPUERTA DE SALIDA L=1.50 M (2 U) | 2 | UD
2.5 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE VASTAGOS Ø1" ACERO INOX. PARA COMPUERTA DE SALIDA L=1.50 M (2 U) | 2 | UD
2.6 | DESMONTE DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" | 2 | UD
2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE COMPUERTA DE Ø16" H.F PLATILLADA 150 PSI | 2 | UD
3 | SEDIMENTADORES
3.1 | MANTENIMIENTO A COMPUERTA DE ENTRADA ( INC. ENGRASE Y CAMBIO DE SELLO) | 5 | UD
3.2 | SUMINSTRO Y COLOCACION PANELES LAMELARES PVC 8'X3'x1', 20 (U) | 480 | P3
3.3 | DESMONTE DE VALVULA MARIPOSA DE Ø 20" | 10 | UD
3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE Ø 20", VÁLVULA DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 10 | UD
3.5 | DESMONTE DE PEDESTAL EN VALVULAS EN DRENAJE | 10 | UD
4 | FILTROS:
4.1 | DESMONTE DE CANALETA EXTERNA EN VERTEDOR DE REBOSE O ALIVIADERO | 1 | U
4.2 | HORMIGON EN ORIFICIO DE TUBERIA DESDE LA CANALETA HASTA LA CAMARA DE SALIDA DE AGUA TRATADA D=25" - (0.63 M) V= 0.09m3 | 1 | U
4.3 | PAÑETE (1.25 M2) | 1 | U
4.4 | PINTURA EN AREA (1.25 m2) | 1 | U
4.5 | COLOCACION DE COMPUERTA 0.50x 0.50 M, ACERO INOXIDABLES TIPO MURAL EN ENTRADA DE LA UNIDAD | 4 | U
4.6 | DESMONTE DE VALVULA DE MARIPOSA Ø12" | 4 | U
4.7 | PICADO DE MURO Y DESMONTE DE NIPLE | 1 | U
4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE Ø20"x12" | 1 | U
4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE Ø 20" EN DESAGUE DE RETRO LAVADO, VÁLVULA DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | 4 | UD
4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE Ø 20" EN SALIDA AGUA FILTRADA, VÁLVULA DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | 8 | UD
4.11 | DESMONTE DE VALVULA DE MARIPOSA Ø8" EN DESAGUE DE FONDO FILTROS | 8 | U
4.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE Ø 8" DESAGUE DE FONDO FILTRO, VÁLVULA DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 8 | U
4.13 | DESMONTE DE PEDESTAL EN VALVULAS DE LOS FILTROS (16 U) | 1 | UD
4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL DE HIERRO DUCTIL DE 36" DE ALTO, CON VOLANTA DE 14" DE DIAMETRO PARA APERTURA MANUAL DE VALVULA DE MARIPOSA DE 8", CON BASE ATORNILLADA, EJE DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS F14, SEGUN NORMA ISO/AMSI/ASME. | 6 | UD
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ALUMINIO FUNDIDO PARA REGISTRO VERTEDOR DE CONTROL (0.65x0.55)M | 1 | UD
4.17 | IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR CANAL INTERCONEXION DE FILTROS. | 231 | M2
4.18 | SUMINSTRO E INSTALACION DE COMPUERTA 1.30 x 1.55 M, ACERO INOXIDABLES TIPO PARED EN VERTEDOR DE SALIDA | 1 | U
5 | REMOCIÓN DE SISTEMA DE VIGUETILLAS.
5.1 | BRIGADA DEMOLICION MORTERO ENTRE VIGUETAS TRIAGULARES
5.1.1 | CAPATAZ | 25 | DIA
5.1.2 | PEONES (6 H) | 25 | DIA
5.2 | USO DE GRUA PARA EXTRACION VIGUETILLAS (448 U) | 25 | DIA
5.3 | BOTE DE VIGUETILLAS C/CAMION D=5 KM | 1 | U
5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLAS ORTHOS MODELO A-1 CON 0.50 MM DE APERTURA EN RANURA PARA RETROLAVADO CON AGUA Y AIRE | 2581 | P2
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO MONOLITICO PARA BOQUILLAS ORTHOS MOD. A-1 (NO INCLUYE HORMIGON) | 2581 | P2
5.6 | BASE HORMIGON PARA PISO MONOLITICO | 38.81 | M3
5.7 | SOPORTE PARA PISO MONOLITICO | 128 | U
6 | MATERIAL FILTRANTE
6.1 | EXTRACCION MATERIAL
6.1.1 | EXTRACCION Y BOTE MATERIAL ARENA D=5 KM | 172.8 | M3
6.1.2 | EXTRACCION Y BOTE DE GRAVA D= 5 KM | 172.8 | M3
6.5 | SISTEMA DISTRIBUCION DE AIRE DE FILTRO (SUMINISTRO E INSTALACION)
6.5.1 | TUBERIA DE Ø8" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA | 61 | M
6.5.2 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-21 | 121.59 | M
6.5.3 | BRIDA DE Ø8" ACERO SCH-40 | 16 | UD
6.5.4 | CODO Ø8 X 90° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSICO | 16 | UD
6.5.5 | REDUCCION 8@6 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSICO | 8 | UD
6.5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI | 24 | UD
6.5.7 | CODO Ø6 X 90° PVC | 48 | UD
6.5.8 | TEE Ø6 X 6 PVC | 24 | UD
6.5.9 | TEE Ø6 X 3 PVC | 432 | UD
6.5.10 | TEE Ø3 X 3 PVC | 432 | UD
6.5.11 | ABRAZADERAS 3/8" x 1" GALVANIZADAS | 128 | UD
6.5.12 | CEMETO PVC | 90 | KG
6.5.13 | ANCLAJES EN H.S | 128 | UD
7 | ILUMINACION INTERIOR EN CANALES DE DESAGUE (iinc. Salida para lampara y Lámparas pared tipo exterior 30 watt, 120v, led, 3000 lumenes | 20 | UD
SUB-TOTAL FASE B
C | CASETA DE SOPLADORES
1 | REPLANTEO (6.80 x 6.40 ) M | 1 | U
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 17.04 | M3
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 9.08 | M3
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION A 5 KM | 9.56 | M3
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | ZAPATA MURO 0.76 QQ/M3 | 2.62 | M3
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA 0.79 QQ/M3 | 1.88 | M3
3.3 | COLUMNA ( 0.40 x 0.40 ) 3.28 QQ/M3 | 2.75 | M3
3.4 | VIGAS V1 y V2 ( 0.20 x 0.30 ) 6.41 QQ/M3 | 1.54 | M3
3.5 | LOSA DE TECHO 0.15 1.56 QQ/M3 | 7.73 | M3
3.6 | BASE H.S. P/SOPLADORES e = 0.05 x (1.30 x 0.80 ) | 2 | U
4 | PISO H.S. FROTADO | 38.4 | M2
5 | MURO DE BLOQUES
5.1 | DE 6'' B.N.P | 42.83 | M2
5.2 | DE 6'' S.N.P | 20.42 | M2
5.3 | CALADOS | 30.13 | M2
6 | ANTEPECHO | 27.4 | M
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
7.1 | PAÑETE EXTERIOR | 52.99 | M2
7.2 | PAÑETE INTERIOR | 47.39 | M2
7.3 | PAÑETE EN TECHO ( INC. VUELO ) | 43.56 | M2
7.4 | FINO LOSA DE TECHO | 44.73 | M2
7.5 | CANTOS | 93.04 | M
7.6 | ZABALETA EN TECHO | 26.8 | M
7.7 | PINTURA BASE BLANCA | 222.9 | M2
7.8 | PINTURA ACRILICA | 222.9 | M2
8 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 23.68 | M2
9 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
9.1 | PUERTA EVERLAST | 1 | U
9.2 | PUERTA METÁLICA ENRROLLABLE ( 2.55 x 2.60 ) M | 6.63 | M2
9.3 | DESAGUE DE TECHO EN Ø4" PVC | 1 | U
TUBERIAS, VALVULAS Y PIEZAS (SUM. Y COL.)
10.1 | TUBERIA Ø10" ACERO | 46.32 | M
10.2 | TEE 10" x 10" ACERO | 3 | U
10.3 | TEE 10" x 8" ACERO | 8 | U
10.4 | CODO 10" x 90º ACERO | 6 | U
10.5 | JUNTA DRESSER Ø10" | 2 | U
10.6 | ANCLAJE H.S. P/PIEZAS | 12 | U
10.7 | EXCAVACION, TAPADO Y BOTE, PARA TUBERIA, L=44.44 M | 1 | U
10.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE Ø 8" PARA AIRE, VÁLVULA DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 8 | U
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL DE HIERRO DUCTIL DE 36" DE ALTO, CON VOLANTA DE 14" DE DIAMETRO PARA APERTURA MANUAL DE VALVULA DE MARIPOSA DE 8", CON BASE ATORNILLADA, EJE DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS F14, SEGUN NORMA ISO/AMSI/ASME. | 8 | UD
11 | INSTALACIONES ELECTRICA
11.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U
11.2 | SALIDA LUCES CENITAL | 4 | U
11.3 | SALIDA INTERRUTOR DOBLE | 1 | U
11.4 | SALIDA TOMACORRIENTE 120 V DOBLE | 2 | U
12 | EQUIPOS ( SOPLADORES )(SUMINISTRO E INSTALACION )
12.1 | SOPLADOR DE AIRE DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO TRI - LOBULO TIPO ROOTS, CON CAPACIDAD DE INYECCION DE AIRE DE 1,096 CFM @ 6.5 PSI, DE 60 H.P., MONTADO A SU BASE DE ACERO, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P/460V /3PH/ 4 POLS/ 1,750 RPM TIPO TEFC, SISTEMA PROVISTO DE SILENCIADOR DE ENTRAD/SALIDA, FILTRO DE AIRE, JUNTA TIPO T, CONECTOR FLEXIBLES, VALVULAS CHECK, MANOMETRO, ALMOHADILLAS ANTIVIBRATORIAS Y VALVULA DE ALIVIO. | 2 | U
13 | LOGO DE INAPA Y LETRERO | 1 | U
SUB-TOTAL FASE C
D | ELECTRIFICACION
1 | ELECTRIFICACION PRIIMARIA
1.1 | TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED 112.5 KVA, TRIFASICO, 12.4/7.2/277-480 VOLTIOS, 60 HZ, FRENTE MUERTO | 1 | U
1.2 | ESTRUCTURA PR-203, INCLUYE CUT-OUT 15KV Y PARRARROYOS 9 KV | 1 | U
1.3 | CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR | 3 | U
1.4 | ELBOW CONECTOR | 3 | U
1.5 | ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION, DESDE EL MEDIDOR HASTA PIE DE POSTE, COMPUESTO POR 3 CONDUCTOR URD No. 2 (FASE), EN TUBO 3"IMC. ( INC. COUPLING 3" IMC, BARRA Y ABRAZADERA TIPO CHANEL) | 10 | M
1.6 | ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION, DESDE EL POSTE HASTA EL TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED, COMPUESTO POR 3 CONDUCTOR URD No. 2 (FASE), EN TUBO 3" PVC | 16 | M
1.7 | BASE DE HORMIGON PARA TRNSFORAMDOR PAD-MOUNTED 112.5 KVA | 1 | U
1.8 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION PRIMARIA | 1 | U
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | ALIMENTADOR TRIFASICO, DESDE EL TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED 112.5 KVA, HASTA PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (PDP), FORMADO POR 3 THW AWG #3/0 (FASE), 1 THW AWG #1/0 (NEUTRO), 1 THW AWG #2 (TIERRA ), EN TUBO DE 3"PVC | 29.81 | M
2.2 | ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE SOPLADOR #1, DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (PDP) , HASTA EL PANEL DE CONTROL DEL SOPLADOR #1 (PS1), FORMADO POR 3 THW AWG #1/0 (FASE), 1 THW AWG #6 (TIERRA ) | 8 | M
2.3 | ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE SOPLADOR #2, DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (PDP) , HASTA EL PANEL DE CONTROL DEL SOPLADOR #2 (PS2), FORMADO POR 3 THW AWG #1/0 (FASE), 1 THW AWG #6 (TIERRA ) | 10 | M
2.4 | ALIMENTADOR TRIFASICO, DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL ( PDP ), HASTA EL REGISTRO DE HORMIGON RH1, FORMADO POR 3 THW AWG #1/0 (FASE), 1 THW AWG #6 (TIERRA), EN TUBO DE 2" PVC + 1 TUBO 2"PVC (PREVISION) | 28 | M
2.5 | ALIMENTADOR TRIFASICO, DESDE EL REGISTRO DE HORMIGON RH1, HASTA EL PANEL DE PROTECCION DE MOTORES (PPM), FORMADO POR 3 THW AWG #1/0 (FASE), 1 THW AWG #6 (TIERRA), EN TUBO DE 2" EMT | 4 | M
2.6 | CABLE TIPO TC, FORMADO POR 3x14 AWG + 1 x 14 AWG ECG, AISLAMIENTO XLPE + CINTA MYLAR + CUBIERTA DE PVC, PARA ALIMENTACION DE FUERZA DE 42 ACTUADORES DESDE PANEL DE PROTECCION DE MOTORES (PPM) | 1391 | M
2.7 | CABLEADO DE CONTROL MULTICONDUCTOR PARA ENCENDIDO/APAGADO DE SOPLADORES, FORMADO POR 5x16 AWG, 600, 80 ºC, AISLAMIENTO PVC (BELDEN 9620 ó SIMILAR) | 72.74 | M
2.8 | MAIN BREAKER 200 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE, NEMA 3R | 1 | U
2.9 | ACTUADORES ELECTRICO MULTIVUELTA PARA ACCIONAMIENTO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 20" Y COMPUERTA CON : RANGO DE PAR 20-100 NM(SEGUN REQUERIMIENTO DE VALVULA), VOLTAJE DE OPERACION 480 VAC )+/- 10%),VOLTAJE DE CONTROL 110 VAC (+/- 10%), CONEXION TRIFASICA 60 HZ, INDICADOR VISUAL DE POSICION MECANICO, OPCIONES DE CONTROL LOCAL Y REMOTO , CONTROL DE MANDO LOCAL INTEGRADO EN EL ACTUADOR, MANDOS PARA OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE, MANDO PARA PARO DE OPERACION, INDICADORES LUMINOSOS DE VALVULA ABIERTA, CERRADA Y EN OPERACION, SEÑALES DE VALVULAS CERRADA, ABIERTA Y EN FALLO, DISPARO POR SUPERACION DEL LIMITE DE TORQUE, PROTECCION TERMICA DEL MOTOR, TERMOSTATO ANTICONDENSACION, GRADO DE PROTECCION IP65, MANIVELA DESBRAGABLE PARA LA OPERACION MANUAL, DIMENSIONES DEL ACOPLE DE MONTAJE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA VALVULA, MECANISMO DE ENGRANAJE REDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE VALVULA Y /O COMPUERTA | 34 | U
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL DE HIERRO DUCTIL DE 36" DE ALTO, CON INDICADOR DE POSICION, EJE DE ACERO INOXIDABLE, BASE DE FIJACION ATORNILLADA, BRIDAS F14, SEGUN NORMAS ISO/AMSI/ASME, PARA INSTALACION DE ACTUADOR ELECTRICO EN COMPUERTA DE FILTRO. | 4 | UD
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL DE HIERRO DUCTIL DE 36" DE ALTO, SIN INDICADOR DE APERTURA, CON BASE ATORNILLADA, EJE DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS F14, SEGUN NORMA ISO/AMSI/ASME, PARA INSTALACION DE ACTUADOR ELECTRICO EN VALVULA DE 20" | 22 | UD
2.12 | PANEL DE DISYUNTORES PARA PROTECCION DE LINEA Y MOTOR 9PPM0, EN GAVINETE METALICO CON PINTURA ANTICORROSIVA, NEMA-3R, ( INCLUYE: 1 BREAKERSDE DE DESCONEXION GENERAL 3P/80 A, 480 VAC, 1 DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSION SPD, 3 POLOS, IMPULSO 40KA, UN=340 VAC, CLASE II, (47) DISYUNTORES ROTATIVO TIPO MPCB CON MECANISMO TERMICO AJUSTABLE A 1 A 3 AMPERIOS PARA PROTECCION D MOTORES, NV=600V,, (3) LUCES PILOTO INDICADORES DE PRESENCIA DE ENERGIA EN LAS LINEAS DE ALIMENTACION, (20, BOTONES PULSADORES P/CONEXION Y DESCONEXION DE PANEL, MONITOR DE VOLTAJE Y PROTECCION CONTRA PERDIDA DE FASES, PUERTA DE CIERRE DE LLAVES, BARRA PARA CONEXION DE PUERTA A TIERRA, ENTRADA GENERAL Y MOTORES. | 1 | U
2.13 | INTERRUPTOR ROTATIVO TRIFASICO PARA DESCONEXION DE MOTOR, 12 AMPERIOS, 600 V, EN CAJA SINTETICA CONTRA INTEMPERIE, IP66 | 34 | U
2.14 | PANELDE CONTROL DE SOPLADORES (PS), CON ARRANCADORES SUAVES (SOFT STATER) PARA MOTOR DE 60 HP,TRIFASICO, 480 VAC, 60 HZ, CON BREAKERS DE DESCONEXION PARA CADA ARANCADOR, PULSADORES DE ARRAQUE, PARADA Y RESET, LUCES PILOTOS INDICADORES DE MARCHA, PARO Y FALLA, BOTON DE PARO EMERGENCIA PARA MOTOR, INCLUYE DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SPD, 3 IMPLUSI 40 VA, UN= 340 VAC, CLASE II | 1 | U
2.15 | ESTACION DE PULSADORES CON (20 BOTONES PARA CONTROL DE UNIDADES DE SOPLADORES (MARCHA/PARO), EN CAJA SINTETICA CONTRA INTEMPERIE, IP66 | 2 | U
2.16 | MANO DE OBRA SECUNDARIA | 1 | U
3 | CANALIZACIONES Y MATERIALES DE MONTAJE
3.1 | REGISTRO METALICO 22"X17"x8", GALVANIZADO, CON TAPA | 1 | U
3.2 | CANALETA METALICA GALVANIZADA 12"x4", CON TAPA | 2 | M
3.3 | CANALETA METALICA GALVANIZADA 10"x4", CON TAPA | 13 | M
3.4 | CANALETA METALICA GALVANIZADA 6"x4", CON TAPA | 84 | M
3.5 | CANALETA METALICA GALVANIZADA 4"x4", CON TAPA | 19 | M
3.6 | MATERIAL DE MONTAJE Y FIJACION DE CAJAS DE CONTROL DE ACTUADORES Y CANALIZACION (RIELS, UNISTRUTS, ABRAZADERAS, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLO DE EXPANSION MECANICA, ETC.) | 1 | U
3.7 | MANO DE OBRA | 1 | U
4 | SISTEMA PUESTA A TIERRA
4.1 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE AWGT #2/0 | 70 | M
4.2 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE AWGT #1/0 | 185 | M
4.3 | VARILLA DE TIERRA COOPERWELD 5/8"x8" | 19 | U
4.4 | CONEXION EXOTERMICA (SOLDADA) VARILLA-CABLE | 36 | U
4.5 | MANO DE OBRA SISTEMA PUESTA A TIERRA | 1 | U
4.6 | REGISTRO D HORMIGON 0.70x0.70 x1.00 M | 3 | U
4.7 | ZANJA Z2 PARA CONDUCTORES PRIMARIO Y SECUNDARIO | 23 | M3
SUB-TOTAL FASE D
E | CASETA DE GENERADOR:
1 | MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO | 1 | UD
2 | REPARACION A INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | UD
3 | DESMONTE DE PUERTA ENRROLLABLE DE ALUMINIO B=3.06M, H=2.22M | 1 | UD
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENRROLLABLE DE ALUMINIO B=3.06M, H=2.22M | 1 | UD
5 | BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 32W | 2 | UD
SUB-TOTAL FASE E
F | CASETA DE CLORACION:
1 | SISTEMA DE CLORACION
1.1 | BOMBA TIPO BOOSTER DE 2 HP PARA CLORO | 2 | UD
1.2 | DOSIFICADOR DE 0-1,000 lb/dia (Inc. inyectores tipo venturi y regulador de vacio 1,000 lb ) | 2 | UD
1.3 | MANOMETRO EN GLICERINA | 1 | UD
1.4 | FILTRO DE CLORO | 1 | UD
1.5 | SUMINISTRO DE KIT "B" DE EMERGENCIA | 1 | UD
1.6 | DEMOLICION DE SOPORTE PARA LOS CILINDRO DE CLORO (0.30 x 0.50 x 12.00)M (4 U) | 7.2 | M3
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES CON RUEDA PARA CILINDRO DE CLORO | 40 | UD
1.8 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | UD
2 | INSTALACIONES ELECTRICA
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION TOMACORRIENTE 110V | 1 | UD
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBILLAS BAJO CONSUMO | 10 | UD
3 | COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | UD
SUB-TOTAL FASE F
G | INSTALACION DE TINACO PARA LA DISOLUCION DE CAL
1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS | 1 | U
2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SCH-40, L=17.37 MTS Y PIEZAS, SEGÚN DETALLE, PARA SISTEMA DE DOSIFICACION | 1 | U
3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U
4 | SUMINISTRO DE AGITADORES (MIXERS) ,MOTOR 3/4" HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - REDUCTOR A 300 RPM, FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
5 | MANO DE OBRA INSTALACION DE AGITADORES | 1 | U
6 | CONSTRUCCION DE TOLVA Y ESTRUCTURA METALICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
7 | TARIMA DE MADERA PARA SACOS DE CAL (2.10X1.40X0.20)M | 1 | U
SUB-TOTAL FASE G
H | SISTEMA DE PRECLORACION (DESDE LA CASETA DE CLORO 2,000 LB)
1 | TUBERIA DE 1½" PVC SCH-40 | 40 | M
2 | CODO 1½"x 90º PVC | 4 | UD
3 | TEE 1½"x 1½" PVC | 4 | UD
4 | VALVULA TIPO GLOBO 1" | 2 | UD
5 | VALVULA TIPO GLOBO 1½" | 2 | UD
6 | MANO DE OBRA | 1 | UD
7 | EXCAVACION Y TAPADO PARA TUBERIA | 1 | UD
SUB-TOTAL FASE H
I | AREA PERIFERICA A LA PLANTA
1 | CONSTRUCION ACERA PERIMETRAL | 50 | M2
2 | CONSTRUCION DE CONTENES | 160 | M
3 | PINTURA MUROS PLANTA MANTENIMIENTO | 3500 | M2
4 | SISTEMA DE LIMPIEZA EXTERIOR
4.1 | SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 HP, MONOFASICA, CAUDAL 550 GPM, VOLTAJE 110-220 V, FRECUENCIA 60 HZ, EFECIENCIA 85%, TDH 15 PIES, VELOCIDAD 1,750 RPM | 2 | U
4.2 | TANQUE HIDRONEUMATICO EN FIBRA, CAPACIDAD 100 GLS | 1 | U
4.3 | MANGUERA TIPO BOMBERO 1 1/2" LONG=15 M | 2 | U
4.4 | ABRAZADERAS | 20 | U
4.5 | CODOS H.G Ø1 1/2" | 15 | U
4.6 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" | 7.34 | M
4.7 | MANO DE OBRA INSTALACION BOMBA, TANQUE, TUBERIA Y PIEZAS | 1 | U
SUB-TOTAL FASE I
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U
2 | CAMPAMENTO (INC. FACILIDADES Y CASETA DE MATERIALES) |  | MES
SUB-TOTAL FASE Z
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2.5% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| SEGURO POLIZA Y FIANZA | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVO | 4% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (HONORARIOS PROFESIONALES) | 18% |  | 0 | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA INAPA | 10% |  |  | 0
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
Note on B252: PWT_Santana@outlook.com: OPINO QUE ESTA PARTIDA DEBIERA ELIMINARSE E INCLUIR LA INSTALACIÓN EN EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO. PUDIERA PRESTARSE PARA MANEJO DE LOS OFERENTES.