## REVISADO OCTUBRE 450 (2)
Obra: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 450 LPS DEL AC. SAN JUAN
Ubicac : | PROVINCIA SAN JUAN | ZONA: | II
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA DE POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA, CAP 450 LPS
1 | CASA DE QUIMICO:
1.1 | LIMPIEZA GENERAL (INCL. BOTE DE ESCOMBROS) | 1 | U |  | 0
0
1.2 | BAÑO |  |  |  | 0
1.2.1 | DESMONTE DE APARATOS DE BAÑO EXISTENTE (INODORO, DUCHA Y LAVAMANOS) | 3 | U |  | 0
1.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U |  | 0
1.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COMPLETO (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U |  | 0
1.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U |  | 0
0
1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON P/SULFATO DE ALUMINIO | 1 | U |  | 0
1.4 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA (2.10 x 0.90 ) | 1 | U |  | 0
1.5 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA POLIMETAL (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.90) | 1 | U |  | 0
0
1.6 | INSTALACION DE TINACO PARA LA DISOLUCION DE SULFATO (CASA DE QUIMICO) |  |  |  | 0
1.6.1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS PVC | 2 | U |  | 0
1.6.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SDR-26 Y PIEZAS PARA SISTEMA DE DOSIFICACION | 1 | U |  | 0
1.6.3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U |  | 0
0
2 | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
2.1 | DESMONTE CANALETAS EXISTENTES DE 0.50 M X 0.50 M Y LONGITUD DE 11.80 M (INCLUYE BOTE) | 8 | U |  | 0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALETAS EN MATERIAL GLASS REINFORCED PLASTIC (GRP), CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 0.50 M X 0.50 M Y LONGITUD DE 11.80 M, Y ESPESOR DE ½” (12 MM) | 8 | U |  | 0
2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIRCULAR DE DESAGÜE DE FONDO EN LOS SEDIMENTADORES (0.90MTS) | 1 | U |  | 0
0
2.4 | LIMPIEZA GENERAL EN: |  |  |  | 0
2.4.1 | PANTALLA DE ENTRADA A LOS SEDIMENTADORES | 1 | U |  | 0
2.4.2 | CANALETAS DE SALIDA DE AGUA SEDIMENTADA | 1 | U |  | 0
0
3 | FILTROS |  |  |  | 0
3.1 | LIMPIEZA GENERAL. | 8 | U |  | 0
3.2 | CAMBIO DE SELLOS A COMPUERTAS DESAGÜE (0.30 M X0.40 M) EN FILTROS | 10 | U |  | 0
3.3 | MANTENIMIENTO VÁLVULAS MARIPOSA Ø12" EN DESAGÜE DE FONDO Y ENTRADA A LOS FILTROS (INCL. CAMBIO DE SELLOS, PINTURA ANTICORROSIVA, ENGRASE DE VÁSTAGOS) | 20 | U |  | 0
0
3.4 | EXTRACCION MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.4.1 | ARENA | 142.56 | M3 |  | 0
3.4.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D= 5 KM | 171.07 | M3 |  | 0
0
3.5 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.5.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m (INCLUYE TRANSPORTE) | 142.56 | M3 |  | 0
3.5.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) (INCLUYE TRANSPORTE) | 17.82 | M3 |  | 0
3.5.3 | ENVASADO DE FINO | 160.38 | M3 |  | 0
0
3.6 | COLOCACION DE ARENA |  |  |  | 0
3.6.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m | 142.56 | M3 |  | 0
3.6.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) | 17.82 | M3 |  | 0
0
3.7 | REMOCIÓN DE SISTEMA DE VIGUETILLAS. |  |  |  | 0
3.7.1 | EXTRACION SISTEMA DE VIGUETILLAS COMPLETO | 224 | U |  | 0
3.7.2 | BOTE C/CAMION D MIN=5 KM (SISTEMAS VIGUETILLAS EXTRAIDAS) | 224 | U |  | 0
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBERAS DE PROLIPOPILENO PARA LAVADO CON RANURAS DE 0.50 MM EN CABEZAL PARA RETROLAVADO CON AGUA Y AIRE TIPO ORTHOS MOD. (K-1) O SIMILAR | 2092 | P2 |  | 0
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO MONOLITICO PARA BOQUILLASORTHOS MOD. A-1 (NO INCLUYE HORMIGON) | 2092 | P2 |  | 0
3.1 | BASE HORMIGON PARA PISO MONOLITICO | 26.73 | M3 |  | 0
3.11 | SOPORTE PARA PISO MONOLITICO | 90 | U |  | 0
3.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLA DE MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA | 1 | U |  | 0
0
4 | ILUMINACIÓN EXTERIOR E INTERIOR |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO COBRA 120/240 VOL. CON BRAZO CORTO | 20 | U |  | 0
4.2 | ILUMINACION INTERIOR EN CANALES DE DESAGUE | 15 | UD |  | 0
| TECHADO DEL ÁREA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CASA DE QUÍMICOS Y LOS MUROS DE LOS FLOCULADORES, EN MATERIAL ALUZINC. EL ÁREA A TECHAR ES DE 40.00 M2. (VER DETALLE ANEXO). TECHADO DEL ÁREA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CASA DE QUÍMICOS Y LOS MUROS DE LOS FLOCULADORES, EN MATERIAL ALUZINC. EL ÁREA A TECHAR ES DE 40.00 M2. (VER DETALLE ANEXO). |  |  |  | 0
5 | TECHADO EN ALUZINC DEL ÁREA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CASA DE QUÍMICOS Y LOS MUROS DE LOS FLOCULADORES, (VER DETALLE ANEXO)(INCLUYE ESCALERA EXTERIOR E INTERIOR) | 40 | M2 |  | 0
0
6 | TAPADO DE HUECOS EN LOS FILTROS EXISTENTE ANULADOS(5.20 M X 8.40 M X 3.57 M) 8 UNIDADES |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO +20% ESPONJ. DIST APROX 15 KM | 749.7 | M3 |  | 0
6.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 624.75 | M3 |  | 0
0
7 | MOBILIARIO |  |  |  | 0
7.1 | BANQUETAS DE PINO | 3 | U |  | 0
7.2 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL LAMINADO | 1 | U |  | 0
7.3 | SILLON SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO | 1 | U |  | 0
7.4 | COMPUTADORA - MEMORIA RAM 16 GB. DISCO DURO 500 GB. PROCESADOR I7 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.20 GHZ. TARJETA DE VIDEO 4K. MONITOR LED, 24 PULGADAS, UPS PARA PROTECCION ELECTRICA | 1 | U |  | 0
7.5 | COLORÍMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | U |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE DE TOMA DE MUESTRA EN DEPOSITO METALICO | 1 | U |  | 0
0
9 | SISTEMA DE PRECLORACION DESDE CASETE DE CLORACION 2,000 LIBRAS |  |  |  | 0
0
9.1 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1 1/2" | 2 | U |  | 0
9.2 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1" | 2 | U |  | 0
9.3 | TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC SDR-26 | 40 | M |  | 0
9.4 | CODO DE Ø1 1/2" X 90 PVC | 4 | U |  | 0
9.5 | TEE DE Ø1 1/2" PVC | 4 | U |  | 0
9.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA | 1 | U |  | 0
9.7 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U |  | 0
0
10 | SISTEMA DE LIMPIEZA EXTERIOR |  |  |  | 0
10.1 | SUMINISTRO BOMBA CENTRÍFUGA EJE HORIZONTAL, MOTOR 3 HP, MONOFÁSICA, CAUDAL 550 GPM, VOLTAJE 110-220 V, FRECUENCIA 60 HZ, EFICIENCIA 85%, TDH 15 PIES, VELOCIDAD 1,750 RPM. | 2 | U |  | 0
10.2 | INSTALACION BOMBA CENTRÍFUGA EJE HORIZONTAL | 2 | U |  | 0
10.3 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN FIBRA, CAPACIDAD 100 GLS. | 1 | U |  | 0
10.4 | MANGUERAS TIPO BOMBERO, Ø1½”, L=15.00 M. | 2 | U |  | 0
10.5 | TUBERÍA Ø1½ ACERO SCH-40 L=50.00 M. | 9 | U |  | 0
10.6 | CODOS ACERO (SCH-40) Ø1½. | 10 | U |  | 0
10.7 | TEE ACERO (SCH-40) Ø1½. | 3 | U |  | 0
10.8 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
11 | PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA, CAP 500 LPS |  |  |  | 0
11.1 | DESMONTE DE MODULOS LAMELARES EXISTENTES (INCLUYE BOTE) | 4000 | P3 |  | 0
11.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS LAMERALES DE CLORURO POLIVINILO (PVC), RANGO DE FLUJO 2.50-3.00 GPM/PIE3, ALTURA VERTICAL 36"(3 PIES), PESO ESPECÍFICO ≥ 1.4 GR/CM3. ESPESOR DE LÁMINA ≥ 1.00 MM, ESFUERZO A TENSIÓN (MIN.) ≥ 6000 PSI, MÓDULO DE FLEXIÓN ≥ 425,000PSI, FLAMABILIDAD: AUTO-EXTINGUIBLE, INCLINACIÓN DE TUBOS: 60º, PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V, ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES W CON ALTURA DE 4” (10 CM), MATERIAL GRP O PRFV, APROBACIÓN: ANSI-NSF-AWWA PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, VOLUMEN ESTIMADO A CONFIRMAR POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION | 4000 | P3 |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U
2 | CAMPAMENTO, INC. CASETA DE MATERIALES |  | MES
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
SUB - TOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4%
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10%
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4%
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5%
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4%
| LEY 6-86 | 1%
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  | 0
| CODIA | 0.1%
| IMPREVISTOS | 5%
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL A EJECUTAR
TOTAL A CONTRATAR