## Listado Partida Campo Azua
Listad de Partida: EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO AZUA, PROVINCIA AZUA SNIP: 14816
Ubicacion: PROVINCIA, AZUA |  |  |  | ZONA : II
Partida | Descripción | Cantidad | Und. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | ELECTRIFICACIÓN EQUIPAMIENTO (POZO No. 9)
I | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1 | Postes en H.A,V 35´ 500 daN | 2 | Ud |  | 0
2 | Estructura MT-404 | 2 | Ud |  | 0
3 | Estructura PR-101 | 2 | Ud |  | 0
4 | Estructura PR-208 | 1 | Ud |  | 0
5 | Estructura HA-100B | 2 | Ud |  | 0
6 | Estructura AP-103 | 1 | Ud |  | 0
7 | Transformador tipo pad mounted de 500 KVA, 3Ø, 12470-7200/240-480v sumergido en aceite | 1 | Ud |  | 0
8 | Conos de alivio exterior | 3 | Ud |  | 0
9 | Conos de alivio interior | 3 | Ud |  | 0
10 | Cut-out de 100 amp., 15kv | 3 | Ud |  | 0
11 | Pararrayo de 9kv | 3 | Ud |  | 0
12 | Alambre AAAC No.1/0 | 200 | pies |  | 0
13 | Mano de obra eléctrica primaria (20%) | 1 | Ud |  | 0
14 | Instalación de postes | 2 | Ud |  | 0
15 | Hoyo para postes | 2 | Ud |  | 0
16 | Hoyo para vientos | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
1 | Alimentador eléctrico desde cut-out hasta transformador tipo pad mounted, compuesto por 3 conductores eléctricos URD No. 1/0 a 33 % concentrico en tuberías IMC y PVC de Ø4", incluye accesorios. | 22 | M |  | 0
2 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker, compuesto por 9 conductores eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No.4/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2/0 a 7 hilos trenzados (t) en tubería IMC de Ø4" incluye accesorios. | 14 | M |  | 0
3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta arrancador suave, compuesto por 9 conductores eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No.4/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2/0 a 7 hilos trenzados (t) en tubería EMT de Ø4" incluye accesorios. | 4 | M |  | 0
4 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave hasta motor eléctrico de electrobomba compuesto por 6 conductor eléctrico THW No.4/0 y 1 conductor electrico HDB No.2/0 a 7 hilos tranzados en tuberías EMT, PVC y L.T. de Ø3" | 22 | M |  | 0
5 | Main breaker 350 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
6 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
7 | Sistema de aterrizaje (inc. Electrodos y cable de cobre desnudo No.2/0) | 1 | Ud |  | 0
8 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | EQUIPO DE BOMBEO
1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 1400 GPM vs 524' TDH, 180 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 250 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,770 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
3 | Arrancador tipo soft-start para 250 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
4 | Niples plantillados en un extremo Ø8'' x 12'' en acero | 2 | Ud |  | 0
5 | Junta dreseer de Ø8'' | 1 | Ud |  | 0
6 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
7 | Válvula check horizontal de Ø8'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
8 | Tee platillada Ø8'' x Ø6'', acero | 1 | Ud |  | 0
9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø8'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
10 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
11 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (incluye 2 codo de Ø8" x 45) | 1 | Ud |  | 0
14 | Base en H.A. para electrobomba | 1 | Ud |  | 0
15 | Soporte de H.A. para valvula | 1 | Ud |  | 0
16 | Anclaje de H.A. para codo | 1 | Ud |  | 0
17 | Construcción de descarga de Ø8" | 1 | Ud |  | 0
18 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | INTERCONEXIÓN DE POZO A LÍNEA EXISTENTE DE Ø20" L.J.
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA INTERCONEXION DE TUBERIA
1.1 | Retropala de 80 H.P.o similar | 4 | Hr |  | 0
1.2 | Compactador mecánico (maquito), incluye personal y combustible | 4 | Hr |  | 0
1.3 | Bote de material con camion de ( 6.00 m3) | 1 | Viaje |  | 0
0
2 | CORTE DE TUBERÍA |  |  |  | 0
2.1 | Corte de tuberia de Ø 20" L.J. (Incluye personal, equipos, materiales y herramientas) | 2 | Ud |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20" ACERO SCH-20 | 5.8 | M |  | 0
3.2 | De Ø12" ACERO SCH-30 | 5.8 | M |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
4.1 | Suministro de Yee de 20" X 12" Acerro SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Suministro de reduccion invertida de Ø 12" x 8" | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Adaptador L.J - Acero de Ø 20" | 2 | Ud |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | Colocación de tubería y piezas, (incluye equipos, materiales, herramientas y personal) | 1 | Dia |  | 0
0
6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL IV |  |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACIÓN EQUIPAMIENTO (POZOS No. 10 Y No.11)
I | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (POZOS No. 10 Y No.11)
1 | Postes en H.A,V 40´ 800 daN | 2 | Ud |  | 0
2 | Postes en H.A,V 40´ 500 daN | 9 | Ud |  | 0
3 | Estructura MT-401 | 4 | Ud |  | 0
4 | Estructura MT-404 | 6 | Ud |  | 0
5 | Estructura MT-405 | 2 | Ud |  | 0
6 | Estructura PR-101 | 11 | Ud |  | 0
7 | Estructura PR-208 | 2 | Ud |  | 0
8 | Estructura HA-100B | 10 | Ud |  | 0
9 | Estructura AP-103 | 2 | Ud |  | 0
10 | Transformador tipo pad mounted de 500 KVA, 3Ø, 12470-7200/240-480v sumergido en aceite | 1 | Ud |  | 0
11 | Transformador tipo pad mounted de 225 KVA, 3Ø, 12470-7200/240-480v sumergido en aceite | 1 | Ud |  | 0
12 | Conos de alivio exterior | 6 | Ud |  | 0
13 | Conos de alivio interior | 6 | Ud |  | 0
14 | Cut-out de 100 amp., 15kv | 6 | Ud |  | 0
15 | Pararrayo de 9kv | 6 | Ud |  | 0
16 | Alambre AAAC No.2/0 | 6000 | pies |  | 0
17 | Mano de obra eléctrica primaria (20%) | 1 | Ud |  | 0
18 | Instalación de postes | 11 | Ud |  | 0
19 | Hoyo para postes | 11 | Ud |  | 0
20 | Hoyo para vientos | 10 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (POZOS No. 10)
1 | Alimentador eléctrico desde cut-out hasta transformador tipo pad mounted, compuesto por 3 conductores eléctricos URD No. 1/0 a 33 % concentrico en tuberías IMC y PVC de Ø4", incluye accesorios. | 22 | M |  | 0
2 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker, compuesto por 6 conductores eléctricos THW No. 3/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No.2/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (t) en tubería IMC de Ø3" incluye accesorios. | 14 | M |  | 0
3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta arrancador suave, compuesto por 6 conductores eléctricos THW No. 3/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No.2/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (t) en tubería EMT de Ø3" incluye accesorios. | 4 | M |  | 0
4 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave hasta motor eléctrico de electrobomba compuesto por 3 conductor eléctrico THW No.4/0 y 1 conductor electrico HDB No.2 a 7 hilos tranzados en tuberías EMT, PVC y L.T. de Ø3" | 22 | M |  | 0
5 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta transformador seco y panel de breakers para servicios, compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 10 en tubería L.T de Ø3/4" incluye accesorios. | 8 | M |  | 0
6 | Main breaker 350 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
7 | Transformador seco de 5KVA, 460/120-240 volts. | 1 | Ud |  | 0
8 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
9 | Sistema de aterrizaje (inc. Electrodos y cable de cobre desnudo No.2/0) | 1 | Ud |  | 0
10 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | EQUIPO DE BOMBEO (POZO No.10)
1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 650 GPM vs 588' TDH, 185 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 150 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,770 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
3 | Arrancador tipo soft-start para 150 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
4 | Niples plantillados en un extremo Ø8'' x 12'' en acero | 2 | Ud |  | 0
5 | Junta dreseer de Ø8'' | 1 | Ud |  | 0
6 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
7 | Válvula check horizontal de Ø8'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
8 | Tee platillada Ø8'' x Ø6'', acero | 1 | Ud |  | 0
9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø8'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
10 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
11 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (incluye 2 codo de Ø8" x 45) | 1 | Ud |  | 0
14 | Base en H.A. para electrobomba | 1 | Ud |  | 0
15 | Soporte de H.A. para valvula | 1 | Ud |  | 0
16 | Anclaje de H.A. para codo | 1 | Ud |  | 0
17 | Construcción de descarga de Ø8" | 1 | Ud |  | 0
18 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | INTERCONEXIÓN DE POZO (POZO No.10) A LÍNEA EXISTENTE DE Ø20" L.J.
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA INTERCONEXION DE TUBERIA
1.1 | Retropala de 80 H.P.o similar | 4 | Hr |  | 0
1.2 | Compactador mecánico (maquito), incluye personal y combustible | 4 | Hr |  | 0
1.3 | Bote de material con camion de ( 6.00 m3) | 1 | Viaje |  | 0
0
2 | CORTE DE TUBERÍA |  |  |  | 0
2.1 | Corte de tuberia de Ø 20" L.J. (Incluye personal, equipos, materiales y herramientas) | 2 | Ud |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20" ACERO SCH-20 | 5.8 | M |  | 0
3.2 | De Ø12" ACERO SCH-30 | 5.8 | M |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
4.1 | Suministro de Yee de 20" X 12" Acerro SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Suministro de reduccion invertida de Ø 12" x 8" | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Adaptador L.J - Acero de Ø 20" | 2 | Ud |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | Colocación de tubería y piezas, (incluye equipos, materiales, herramientas y personal) | 1 | Dia |  | 0
0
6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL IV |  |  |  | 0
V | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (POZO No.11)
1 | Alimentador eléctrico desde cut-out hasta transformador tipo pad mounted, compuesto por 3 conductores eléctricos URD No. 1/0 a 33 % concentrico en tuberías IMC y PVC de Ø4", incluye accesorios. | 22 | M |  | 0
2 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker, compuesto por 9 conductores eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No.4/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2/0 a 7 hilos trenzados (t) en tubería IMC de Ø4" incluye accesorios. | 14 | M |  | 0
3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta arrancador suave, compuesto por 9 conductores eléctricos THW No. 4/0 (f), 1 conductor eléctrico THW No.4/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.2/0 a 7 hilos trenzados (t) en tubería EMT de Ø4" incluye accesorios. | 4 | M |  | 0
4 | Alimentador eléctrico desde arrancador suave hasta motor eléctrico de electrobomba compuesto por 6 conductor eléctrico THW No.4/0 y 1 conductor electrico HDB No.2/0 a 7 hilos tranzados en tuberías EMT, PVC y L.T. de Ø3" | 22 | M |  | 0
5 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta transformador seco y panel de breakers para servicios, compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 10 en tubería L.T de Ø3/4" incluye accesorios. | 8 | M |  | 0
6 | Main breaker 700 amp, 460 volts, 3ø, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
7 | Transformador seco de 5KVA, 460/120-240 volts. | 1 | Ud |  | 0
8 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
9 | Sistema de aterrizaje (inc. Electrodos y cable de cobre desnudo No.2/0) | 1 | Ud |  | 0
10 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL V |  |  |  | 0
VI | EQUIPO DE BOMBEO (POZO No.11)
1 | Suministro de electrobomba tipo turbina de eje vertical de 1250 GPM vs 519' TDH, 185 pies profundidad de columna mas tazones con motor eléctrico de 250 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,770 RPM, tipo intemperie. | 1 | Ud |  | 0
2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 1 | Ud |  | 0
3 | Arrancador tipo soft-start para 250 HP, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
4 | Niples plantillados en un extremo Ø8'' x 12'' en acero | 2 | Ud |  | 0
5 | Junta dreseer de Ø8'' | 1 | Ud |  | 0
6 | Niples plantillados en un extremo Ø6'' x 12'' para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
7 | Válvula check horizontal de Ø8'' a 200 PSI | 1 | Ud |  | 0
8 | Tee platillada Ø8'' x Ø6'', acero | 1 | Ud |  | 0
9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø8'' platillada 200 PSI. | 1 | Ud |  | 0
10 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada, 200 PSI. Para descarga libre | 1 | Ud |  | 0
11 | Válvula de aire 11/2", instalación completa | 1 | Ud |  | 0
12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
13 | Zeta para interconectar a linea de impulsion (incluye 2 codo de Ø8" x 45) | 1 | Ud |  | 0
14 | Base en H.A. para electrobomba | 1 | Ud |  | 0
15 | Soporte de H.A. para valvula | 1 | Ud |  | 0
16 | Anclaje de H.A. para codo | 1 | Ud |  | 0
17 | Construcción de descarga de Ø8" | 1 | Ud |  | 0
18 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | INTERCONEXIÓN DE POZO (POZO No.10) A LÍNEA EXISTENTE DE Ø20" L.J.
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA INTERCONEXION DE TUBERIA
1.1 | Retropala de 80 H.P.o similar | 4 | Hr |  | 0
1.2 | Compactador mecánico (maquito), incluye personal y combustible | 4 | Hr |  | 0
1.3 | Bote de material con camion de ( 6.00 m3) | 1 | Viaje |  | 0
0
2 | CORTE DE TUBERÍA |  |  |  | 0
2.1 | Corte de tuberia de Ø 20" L.J. (Incluye personal, equipos, materiales y herramientas) | 2 | Ud |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20" ACERO SCH-20 | 5.8 | M |  | 0
3.2 | De Ø12" ACERO SCH-30 | 5.8 | M |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
4.1 | Suministro de Yee de 20" X 12" Acerro SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Suministro de reduccion invertida de Ø 12" x 8" | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Adaptador L.J - Acero de Ø 20" | 2 | Ud |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | Colocación de tubería y piezas, (incluye equipos, materiales, herramientas y personal) | 1 | Dia |  | 0
0
6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL VII |  |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | CASA DE CONTROL
1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto a mano | 4.83 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano con material producto de excavación | 0.89 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (distancia=5.0km) incluye esparcimiento en botadero | 3.76 | M³E |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN FC'= 210 KG/CM2 :
3.1 | Zapata de muro - 0.89 qq/m3 | 0.23 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas Z1- 1.05 qq/m3 | 0.96 | M³ |  | 0
3.3 | Columna 0.20 x 0.20 x2.18 6.80qq/m3 | 0.44 | M³ |  | 0
3.4 | Columna BNP 0.20 x 0.20 x 0.40 11.30qq/m3 | 0.08 | M³ |  | 0
3.5 | Viga B.N.P 0.20 x 0.15 2.81 qq/m3 | 0.32 | M³ |  | 0
3.6 | Viga perimetral 0.20 x 0.25 2.65 qq/m3 | 0.34 | M³ |  | 0
3.7 | Viga 1, 0.47 x 0.20 2.65 qq/m3 | 0.51 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de techo e=0.15 0.98 qq/m3 | 1.35 | M³ |  | 0
3.9 | Piso c/malla electrosaldada (Inc. pulido) | 0.42 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES:
4.2 | De 6" B.N.P Ø3/8" @ 0.60 m | 3.2 | M² |  | 0
4.2 | De 6" S.N.P Ø3/8" @ 0.60 m | 6.46 | M² |  | 0
4.3 | Calado tipo Ventana | 6.8 | M² |  | 0
4.4 | Antepecho | 11.4 | M |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
5.1 | Fraguache | 9 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior (incluye techo) | 14.95 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 13.2 | M² |  | 0
5.4 | Fino losa de techo | 9 | M² |  | 0
5.5 | Pintura acrilica (incluye base blanca) | 28.15 | M² |  | 0
5.6 | Cantos y Mochetas | 49 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta de techo | 10.8 | M |  | 0
5.9 | Desagüe de techo Ø3" | 1 | Ud |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
6.1 | Puerta Everdor (2.20 X 1.00) M | 1 | Ud |  | 0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
7.1 | Salida Panel de Distribución de 4/8 espacio c/breakers | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Salidas Cenitales | 3 | Ud |  | 0
7.3 | Salida Interruptore triple | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Salida Tomacorrientes, 120 V doble | 3 | Ud |  | 0
8 | Logo y letrero INAPA | 1 | Ud |  | 0
9 | limpieza general | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
XIII | LÍNEA DE IMPULSIÓN DE Ø20" ACERO SCH-20 A COLOCAR, P/ INTERCONECTAR LOS POZOS 6(EXIST.) Y 9, 10 Y 11 (NUEVOS).
1 | Replanteo | 879.44 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto C/equipo | 1459.87 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 1219.78 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 km,( inc. Esparcimiento en lugar de botadero), sujeto aprovacion de supervision | 312.12 | M3E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20’’ ACERO SCH-20 | 520.44 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø20’’ ACERO SCH-20 | 879.44 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | Codo de 20" X 65° Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Codo de 20" X 45° Acero SCH-20 | 2 | Ud |  | 0
5.3 | Codo de 20" X 40° Acero SCH-20 | 2 | Ud |  | 0
5.4 | Codo de 20" X 35° Acero SCH-20 | 3 | Ud |  | 0
5.5 | Codo de 20" X 25° Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
5.6 | Reduccion de Ø 12" x 12" Acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
5.7 | Adaptador L.J - Acero de Ø 20" | 1 | Ud |  | 0
6.7 | ANCLAJE H.A. PARA PIEZAS | 9 | Ud |  | 0
6 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 879.44 | M |  | 0
| SUB - TOTAL XIII |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 10' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 11/2"x 11/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | Campamento (incluye alquiler de casa o solar con caseta de materiales con (un) baño móvil) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros,Poliza y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervision de Obra | 5% |  |  | 0
| Ley 3-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Completivo Transporte de Postes | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 0