## Pta Pot Sabana Yegua (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
* * * INAPA * * *
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto : No. 026 d/f 04/02/2021
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA
Ubicacion: AZUA |  | ZONA: II
PART. | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA CAPACIDAD 100 LPS
I | CASA DE QUÍMICO
1.1 | RELLENO DE FISURAS CON SICARY | 3 | M2 | 1255.42 | 3766.26
1.2 | LIMPIEZA FINAL ÁREA DE SULFATO, LAS TINAS Y RIEL SOPORTE DE AGITADORES | 1 | UD | 5000 | 5000
1.3 | PULIDO DE PISO DE GRANITO | 49 | M2 | 233.99 | 11465.51
1.4 | BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO TIPO DIAFRAGMA Ø1/2" HP RANGO DE APLICACIÓN 200 - 500 LTS/HRS (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 2 | U | 224315.98 | 448631.96 | 224315.98
1.5 | LIMPIEZA Y PINTURA DE CAJUELA DEL ELEVADOR DE SULFATO CON ENGRASE DEL SISTEMA DE RIELES | 1 | UD | 9850.07 | 9850.07
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
2.1 | TUBERÍA DE Ø2" PVC DESDE DOSIFICADORES DE SULFATO 3ER NIVEL HASTA MEZCLA RÁPIDA 2DO NIVEL | 7.62 | M | 118.41 | 902.28 | 115.27
2.2 | CODOS DE Ø2 PVC | 3 | UD | 150.33 | 450.99
2.3 | TEE Ø2" PVC | 4 | UD | 125.94 | 503.76
2.4 | VÁLVULA DE BOLA DE Ø2" | 6 | UD | 385 | 2310
2.5 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, PIEZAS Y DIFUSOR DE SULFATO | 1 | UD | 3500 | 3500
3 | BARANDAS DE H.G. 1 1/2'', A LOS LADOS DE ELAVADOR | 1 | UD | 9582.68 | 9582.68
4 | PUERTA PARTE FRONTAL ELEVADOR DE SULFATO EN BARRAS DE H.G. 1 1/2'' | 1 | UD | 6899.96 | 6899.96
6 | MANTENIMIENTO EN TINAS
6.1 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | 15.36 | P2 | 478.17 | 7344.69
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVINES (INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE) | 3 | UD | 1200 | 3600
6.3 | PULIDO DE PISO DE GRANITO | 49 | M2 | 233.99 | 11465.51
6.4 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DE PISO (INCLUYE BISAGRAS, TIRADORES, PINTURA Y MANO DE OBRA) | 1 | UD | 5500 | 5500
6.5 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" (2.40 X 3.50) M | 1 | UD | 114341.11 | 114341.11
6.6 | IMPERMEABILIZACIÓN EN TINA CON BLOCKAID | 1 | UD | 483.2 | 483.2
6.7 | PINTURA SEMIGLOSS EN INTERIOR DE ALMACÉN CASA DE QUÍMICOS (INCLUYE RAPILLADO) | 422 | M2 | 207.48 | 87556.56
6.8 | CAMBIO DE CODOS DE Ø3¨ PVC EN DRENAJE DE TINAS | 2 | UD | 55 | 110
7 | TINAS
7.1 | MANTENIMIENTO (PULIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL) A PERFIL METÁLICO, BASE DE AGITADORES (U 10” X 4” X 3/8”). | 1 | UD | 5500 | 5500
7.2 | AGITADOR 1 HP, 1 PH, RPM (SALIDA) 300-350, DOBLE PROPELA, 115/230 V, EJE INOX. 1”- 4 PIES. INCLUYE SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE GIRO EN AGITADOR, ACERO INOXIDABLE, PROPELA DE Ø12¨, POLEA DE TRANSMISIÓN DE Ø8¨ Y CORREA | 2 | UD | 195200 | 390400
8 | ELÉCTRICO
8.1 | BOMBILLA BAJO CONSUMO | 10 | UD | 150 | 1500
8.2 | LÁMPARA EXTERIOR TIPO COBRA | 2 | UD | 6825.1 | 13650.2
8.3 | PANEL DE BREAKER 4/8 C, 125 AMPS. INCL. BREAKER | 1 | UD | 2958.1 | 2958.1
9 | BAÑO (INCLUYE SUMINITRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE EXISTENTE)
9.1 | CERÁMICA DE BAÑO (0.15 X 0.15) | 2 | M2 | 658 | 1316
9.2 | INODORO | 1 | UD | 4182.61 | 4182.61
9.3 | LAVAMANO | 1 | UD | 4039.52 | 4039.52
9.4 | DUCHA | 1 | UD | 1650 | 1650
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 1158460.97
B | PLANTA POTABLIZADORA DE 100 PLS
1 | CANAL DE ENTRADA
1.1 | LAVADO A PRESIÓN DE MURO DEL CANAL | 20 | M2 | 20.19 | 403.8
1.2 | DIFUSOR DE SULFATO (INC. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 1 | UD | 37050.83 | 37050.83
1.3 | COLOCACIÓN DE LINEA DE DE PRECLORACIÓN DESDE LA CASETA DE CLORACIÓN (TUBERÍA DE 1" PVC SCH-80) | 1 | UD | 1477.76 | 1477.76
1.4 | EXTRACCIÓN Y BOTE DE PLACA PARTIDORA DE CAUDAL A LA ENTRADA DE LOS FLOCULADORES | 1 | UD | 7113 | 7113
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARTIDORA DE CAUDAL HACIA LOS FLOCULADORES ACERO INOXIDABLE SS316, ESP 1/4" 1,50 X,50 CON DOBLES SUAVE A 90 EN EL PRIMER TERCIO | 1 | UD | 28288.95 | 28288.95
2 | FLOCULADORES
2.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE | 2 | UD | 3500 | 7000
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPUERTAS DE ENTRADA A FILTRO ( 0.40 X 0.60 ) EN ACERO INOXIDABLE | 2 | UD | 381902 | 763804
2.3 | EXTRACCIÓN DE PLACAS DE ASBETO CEMENTO (134 UD) | 1 | UD | 13500 | 13500
2.4 | SUMINISTRO DE PLACAS EN POLIPROPILENO REFORZADO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 3577.36 | P2 | 2612 | 9344064.32
2.5 | INSTALACION DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 3577.36 | P2 | 469.63 | 1680035.58 | 20.073
2.6 | LIMPIEZA CON LAVADO A PRESIÓN DE MUROS (822 M2) | 1 | UD | 16594.06 | 16594.06 | 20.1874 |  | #VALUE!
2.7 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMIÓN D= 5 KM | 2 | VIAJES | 2500 | 5000
3 | SEDIMENTADORES
3.1 | EXTRACIÓN DE PLACAS DE ASBETO CEMENTO DE 1/2 (375) U | 1 | UD | 37779.86 | 37779.86
3.2 | SUMINISTRO DE PANELES LAMELARES PVC 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM (INCLUYE DESPERDICIOS) | 2962 | P2 | 2748.53 | 8141145.86
3.3 | INSTALACIÓN DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 2962 | P2 | 592.47 | 1754896.14
3.4 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE | 3 | UD | 3500 | 10500
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPUERTAS DE ENTRADA, PARA HUECO DE 0.50 X 0.70 M, EN ACERO INOXIDABLE SS316, CON VÁSTAGO DE Ø1¼” SÓLIDO, DE 10 PIES, INCLUYENDO PEDESTAL Y MANIVELAS. | 3 | UD | 413902 | 1241706
3.6 | DESMONTE DE VÁLVULA DE DRENAJE DE FONDO PARA MANTENIMIENTO INCLUYE LA TRASNMISIÓN DE ENGRANAJE | 6 | UD | 5500 | 33000
3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIÓN DE COMPUERTA: VÁSTAGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARED GRUESA DE 1 1/2" DE 18 PIES DE LONGITUD, CAMISA DE TUBO DE 3" HG CON DOBLE ARRIOSTE A MURO | 6 | UD | 107315 | 643890
3.8 | LIMPIEZA CON LAVADO A PRESIÓN DE MUROS (581,76 M2) | 1 | UD | 11744.24 | 11744.24
3.9 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMIÓN D= 5 KM | 4 | VIAJES | 2500 | 10000
4 | FILTRO
4.1.1 | VÁLVULA DE MARIPOSA DE 12" ENTRADA A FILTROS
4.1.2 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø12" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI- ÓXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD | 13500 | 108000
4.1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 SISTEMA DE ENGRANAJE O GEAR PARA VÁLVULAS MARIPOSA DE 12" | 8 | UD | 165340 | 1322720
4.1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PRED GRUESA (10 PIES C/U), INC. 8 PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD | 107315 | 858520
4.2 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE RETROLAVADO DE MARIPOSA DE 16"
4.2.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø16": LIMPIEZA, PULIDO EXTERNO ANTI- OXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR. INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN | 8 | UD | 18000 | 144000
4.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISAS EN TUBO DE 3" HG SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO | 8 | UD | 9266.67 | 74133.36
4.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U). INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD | 107315 | 858520
4.3 | VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA FILTRADA, MARIPOSA DE 16"
4.3.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI- ÓXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR Y ACOPLADO) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD | 18000 | 144000
4.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PRED GRUESA (12 PIES C/U) INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD | 107315 | 858520
4.4 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE FONDO DE FILTROS, MARIPOSA DE 8"
4.4.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø8" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI-ÓXIDO, PINTURA EPOXICA, ENGRANAJE O GEAR Y ACOPLADO) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD | 18000 | 144000
4.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISAS EN TUBO DE 3"HG SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO | 8 | UD | 9266.66 | 74133.28
4.4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 3 ACERO INOXIDABLE SS316 PRED GRUESA (12 PIES C/U) INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 DE ESPESOR | 8 | UD | 107315 | 858520
4.5 | CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN EN CANAL DE PRODUCCIÓN
4.5.1 | REPICAR PAÑETE INTERNO DEL MURO Y LOSA DE FONDO | 10 | M2 | 169.69 | 1696.9
4.5.2 | REPOSICIÓN DE PAÑETE CON IMPERMEABILIZANTE EN TODA EL ÁREA DEL CANAL | 10 | M2 | 345.07 | 3450.7
4.5.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO | 1 | UD | 500 | 500
4.6 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE
4.6.1 | ARENA Y GRAVA | 50.4 | M3 | 950 | 47880
4.6.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 63 | M3 | 210 | 13230
4.7 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE
4.7.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m | 45 | M3 | 20060 | 902700
4.7.2 | GRAVA | 26 | M3 | 4130 | 107380
4.7.2 | ENVASADO DE FINOS | 40.32 | M3 | 1990 | 80236.8
4.8 | COLOCACIÓN DE ARENA
4.8.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m | 45 | M3 | 950 | 42750
4.8.2 | GRAVA | 26 | M3 | 950 | 24700
4.9 | LAVADO A PRESION DE VIGUETILLAS Y MUROS | 3 | UD | 10000 | 30000
5 | CASA DE CLORACIÓN
5.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACÍO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0-150 LB/D | 1 | UD | 161103.6 | 161103.6
5.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESIÓN TIPO BOOSTER DE 5.5 GPM (2 HP) | 2 | UD | 39255.2 | 78510.4
5.3 | CILINDRO DE GAS CLORO 2, 000 LB LLENO, (INC. INSTALACIÓN) | 2 | UD | 165732.25 | 331464.5
5.4 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W8 x 31 | 3 | UD | 4882.5 | 14647.5
5.5 | CARRIL METÁLICO PARA ELEVADOR DE CILINDRO 2,000 LBS. | 1 | UD | 60000 | 60000
5.6 | DIFERENCIAL MANUAL DE 3 TONELADAS (CUBICAR CON FACTURA CON COMPROBANTE FISCAL ) | 1 | UD | 159500 | 159500
5.7 | REGISTRO EN PUNTO DE APLICACIÓN DE CLORO ( 2.00 x 1.75 x 2.65), INC, TAPA DE TOLA 1/4" DE ESPESOR Y ANGULAR (2.00 x 2.00 x 1/4) Y ESCALERA H.G. H= 1.78 M. | 1 | UD | 32500 | 32500
5.8 | PIEZAS Y ASCESORIOS | 1 | UD | 25000 | 25000
5.9 | DETECTOR DE CLORO | 1 | UD | 30000 | 30000
5.1 | DIFUSOR DE CLORO | 1 | UD | 36855 | 36855
5.11 | DESAGÜE DE CASETA | 1 | UD | 2500 | 2500
5.123 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 3500 | 3500
6 | MUROS DE BLOCK
6.1 | MURO DE BLOQUES 8" VIOLINADO | 24.33 | M² | 1642.74 | 39967.86
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
7.1 | PAÑETE INTERIOR | 48.66 | M² | 329.12 | 16014.98
8 | PINTURA
8.1 | PINTURA BASE BLANCA EN MUROS | 48.66 | M² | 84.59 | 4116.15
8.2 | ACRILICA AZUL TURQUESA EN MUROS | 48.66 | M² | 145.65 | 7087.33
9 | CASA DE GENERADOR
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE 10 KWA (TANQUE DE COMBUSTIBLE 500 GLS CON SU SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, SISTEMA DE ESCAPE DE GAS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFER SWICT, MAIN BREAKER Y CONDUCTORES) | 1 | UD | 364000 | 364000
9.2 | PINTURA EN CASETA | 1 | UD | 20000 | 20000
9.3 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" (2.00 X 3.50) M | 1 | UD | 95284.26 | 95284.26
10 | ÁREA EXTERNA
10.1 | EMBELLECIMIENTO CON PLANTAS ORNAMENTALES
10.1.1 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS
10.1.2 | TÚ Y YO MEDIANA, PAJONES, TRINITARIAS | 200 | U | 258.83 | 51766
10.1.3 | TÚ Y YO PEQUENA | 280 | U | 77.23 | 21624.4
10.1.4 | TÚ Y YO GIGANTE, GALLEGO GRANDE | 200 | U | 630.04 | 126008
10.1.5 | MANO DE OBRA SIEMBRA PLANTAS | 680 | U | 52.69 | 35829.2
11.2 | CONSTRUCCIÓN DE:
11.1 | CONTÉN | 210 | M | 1160.31 | 243665.1
11.2 | ACERA | 210 | M2 | 746.43 | 156750.3
11.3 | BADÉN | 289 | M | 8020.59 | 2317950.51
12 | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CALLE
12.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 500 | 500
12.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL C/EQUIPO | 320.79 | M3 | 154.49 | 49558.85
12.3 | BOTE | 71.3 | M3 | 210 | 14973
12.4 | RECUBRIMIENTO CON H.S. | 2.9835 | M3 | 5600 | 16707.6
12.5 | TUBERÍA DE PVC DE Ø12" SDR-26 | 11.7 | M | 6063.52 | 70943.18
12.6 | REGISTRO PLUVIAL DE MURO DE BLOCK DE 6" (1.50 X1.50 H=1.40 ) SEGÚN DISEÑO | 1 | UD | 31284.91 | 31284.91
12.7 | REGISTRO PLUVIAL DE MURO DE BLOCK DE 6" (1.00 X1.00 H=1.40) SEGÚN DISEÑO | 1 | UD | 16673.32 | 16673.32
13 | BOMBA DE SERVICIOS INTERNO
13.1 | BOMBA HORIZONTAL DE 1 HP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 1 | UD | 16000 | 16000
13.2 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 50 GLS | 1 | UD | 6600 | 6600
13.3 | TUBERÍAS DE Ø1”, PVC SCH-40 | 120 | PIE | 24.43 | 2931.6
13.4 | TUBERÍA DE Ø¾” PVC SCH 40 (140 PIES) | 140 | PIE | 16.74 | 2343.6
13.5 | TUBERÍA DE Ø½” PVC SCH 40 (60 PIES) | 60 | PIE | 12.4 | 744
13.6 | TINACO 600 GLS | 1 | UD | 16000 | 16000
13.7 | VÁLVULA CHECK HORIZONTAL Ø¾” | 1 | UD | 366.48 | 366.48
13.8 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø¾”, METÁLICA | 3 | UD | 316 | 948
13.9 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø½”, METÁLICA | 1 | UD | 224.36 | 224.36
13.1 | ACESSORIOS | 1 | UD | 500 | 500
14 | BOMBEO DE LLENADO DE TINAS:
14.1 | BOMBA HORIZONTAL DE 5 HP | 1 | UD | 109200 | 109200
14.2 | TUBERÍAS DE Ø1½”, PVC SCH 40 (20 PIES) | 20 | PIE | 39.54 | 790.8
14.3 | TUBERÍA DE Ø1” PVC SCH 40 (20 PIES) | 40 | PIE | 24.43 | 977.2
14.4 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø1½”, METÁLICA. | 2 | UD | 121.55 | 243.1
14.5 | ADAPTADORES MACHOS DE 1½” | 4 | UD | 24.12 | 96.48
14.6 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø1”, METÁLICA | 1 | UD | 492.65 | 492.65
14.7 | ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 1½” | 3 | UD | 42.04 | 126.12
14.8 | ACESSORIOS | 1 | UD | 500 | 500
15 | ASFALTO
15.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 240 | M3 | 154.49 | 37077.6
15.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 288 | M3 | 210 | 60480
15.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 15 KM | 240 | M3 | 545.81 | 130994.4
15.4 | COMPACTACIÓN MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 228 | M3 | 183.5 | 41838
15.5 | ASFALTO 2" (INCLUYE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN SENCILLA) | 1200 | M2 | 900 | 1080000
15.6 | TRANSPORTE ASFALTO D= 69 KM | 4140 | M3XKM | 19.23 | 79612.2
| SUB TOTAL B |  |  |  | 36713957.98
C | REHABILITACIÓN DEPÓSITO SUPERFICIAL
1 | LIMPIEZA Y RAPILLADO | 180 | M2 | 25 | 4500
2 | RESANE PAREDES Y TECHO | 180 | M2 | 42.18 | 7592.4
3 | PINTURA BASE BLANCA EN PAREDES | 180 | M2 | 84.59 | 15226.2
4 | PINTURA ACRÍLICA EN PAREDES | 180 | M2 | 145.65 | 26217
5 | REGISTRO PARA VÁLVULA (2,50X3,00X H=3) | 1 | UD | 25500 | 25500
6 | LETRERO Y LOGO DEPÓSITO | 1 | UD | 5500 | 5500
| SUB TOTAL C |  |  |  | 84535.6
D | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 5 | MESES | 35000 | 175000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 218500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 38175454.55
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 38175454.55
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 3817545.455
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 1145263.6365
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 1527018.182
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 1145263.6365
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 1908772.7275
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 381754.5455
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 572631.8183
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 1.18% |  |  | 450470.3637
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 3817545.455
| CODIA | 0.1% |  |  | 38175.4546
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 1908772.7275
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 16713214.002
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 54888668.552 | #REF! | #REF!
ELABORADO POR:
REVISADO POR :
ING. HORTENSIA LÓPEZ |  | ING. JOHANNY MERCEDES V.
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS
| APROBADO POR: | VISTO BUENO:
ING.SONIA RODRÍGUEZ |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERÍA

## LISTADO DE PARTIDAS
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA
Ubicacion: AZUA |  | ZONA: II
PART. | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA CAPACIDAD 100 LPS
I | CASA DE QUÍMICO
1.1 | RELLENO DE FISURAS CON SIKAFLEX | 3 | M2 |  | 0
1.2 | LIMPIEZA FINAL ÁREA DE SULFATO, LAS TINAS Y RIEL SOPORTE DE AGITADORES | 1 | UD |  | 0
1.3 | PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO DE GRANITO | 49 | M2 |  | 0
1.4 | BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO TIPO DIAFRAGMA 1/2 HP DE POTENCIA, CON RANGO DE APLICACIÓN 200 - 500 LTS/HRS (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 2 | U |  | 0
1.5 | LIMPIEZA Y PINTURA DE CAJUELA DEL ELEVADOR DE SULFATO CON ENGRASE DEL SISTEMA DE RIELES | 1 | UD |  | 0
0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
2.1 | TUBERÍA DE Ø2" PVC DESDE DOSIFICADORES DE SULFATO 3ER NIVEL HASTA MEZCLA RÁPIDA 2DO NIVEL | 7.62 | M |  | 0
2.2 | CODOS DE Ø2 PVC | 3 | UD |  | 0
2.3 | TEE Ø2" PVC | 4 | UD |  | 0
2.4 | VÁLVULA DE BOLA DE Ø2" | 6 | UD |  | 0
2.5 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, PIEZAS Y DIFUSOR DE SULFATO | 1 | UD |  | 0
0
3 | BARANDAS DE H.G. 1 1/2'', A LOS LADOS DE ELAVADOR (PINTADAS CON BASE GALVO ONE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO) | 1 | UD |  | 0
0
4 | PUERTA PARTE FRONTAL ELEVADOR DE SULFATO EN BARRAS DE H.G. 1 1/2'' (PINTADAS CON BASE GALVO ONE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO) | 1 | UD |  | 0
0
0
6 | MANTENIMIENTO EN TINAS |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CALIDAD SUPERIOR (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE TAMBIEN INCLUYE REJAS DE PROTECCION) | 15.36 | P2 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVINES (INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE) | 3 | UD |  | 0
6.3 | PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO DE GRANITO | 49 | M2 |  | 0
6.4 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DE PISO (INCLUYE BISAGRAS, TIRADORES, PINTURA Y MANO DE OBRA) | 1 | UD |  | 0
6.5 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN TOLA DE 1/4" Y PERFILE RECTANGULARES HN CON CERRADURA PLANA SOLDABLE (2.40 X 3.50) M (PINTADAS CON BASE GALVO ONE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO) | 1 | UD |  | 0
6.6 | IMPERMEABILIZACIÓN EN TINA CON BLOCKAID | 1 | UD |  | 0
6.7 | PINTURA SEMIGLOSS EN INTERIOR DE ALMACÉN CASA DE QUÍMICOS (INCLUYE RAPILLADO) | 422 | M2 |  | 0
6.8 | CAMBIO DE CODOS DE Ø3¨ PVC EN DRENAJE DE TINAS | 2 | UD |  | 0
0
7 | TINAS |  |  |  | 0
7.1 | MANTENIMIENTO (PULIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL) A PERFIL METÁLICO, BASE DE AGITADORES (U 10” X 4” X 3/8”). | 1 | UD |  | 0
7.2 | AGITADOR 1 HP, 1 PH, RPM (SALIDA) 300-350, DOBLE PROPELA, 115/230 V, EJE INOX. 1”- 4 PIES. INCLUYE SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE GIRO EN AGITADOR, ACERO INOXIDABLE, PROPELA DE Ø12¨, POLEA DE TRANSMISIÓN DE Ø8¨ Y CORREA | 2 | UD |  | 0
0
8 | ELÉCTRICO |  |  |  | 0
8.1 | BOMBILLA BAJO CONSUMO | 10 | UD |  | 0
8.2 | LÁMPARA EXTERIOR TIPO COBRA | 2 | UD |  | 0
8.3 | PANEL DE BREAKER 4/8 C, 125 AMPS. INCL. BREAKER | 1 | UD |  | 0
0
9 | BAÑO (INCLUYE SUMINITRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE EXISTENTE) |  |  |  | 0
9.1 | CERÁMICA DE BAÑO (0.15 X 0.15) | 2 | M2 |  | 0
9.2 | INODORO | 1 | UD |  | 0
9.3 | LAVAMANO | 1 | UD |  | 0
9.4 | DUCHA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | PLANTA POTABLIZADORA DE 100 PLS
1 | CANAL DE ENTRADA
1.1 | LAVADO A PRESIÓN DE MURO DEL CANAL | 20 | M2 |  | 0
1.2 | DIFUSOR DE SULFATO (INC. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 1 | UD |  | 0
1.3 | COLOCACIÓN DE LINEA DE DE PRECLORACIÓN DESDE LA CASETA DE CLORACIÓN (TUBERÍA DE 1" PVC SCH-80) | 1 | UD |  | 0
1.4 | EXTRACCIÓN Y BOTE DE PLACA PARTIDORA DE CAUDAL A LA ENTRADA DE LOS FLOCULADORES | 1 | UD |  | 0
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARTIDORA DE CAUDAL HACIA LOS FLOCULADORES ACERO INOXIDABLE SS316, ESP 1/4" 1,50 X,50 CON DOBLES SUAVE A 90 EN EL PRIMER TERCIO | 1 | UD |  | 0
0
2 | FLOCULADORES |  |  |  | 0
2.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE | 2 | UD |  | 0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPUERTAS DE ENTRADA A FILTRO ( 0.40 X 0.60 ) EN ACERO INOXIDABLE | 2 | UD |  | 0
2.3 | EXTRACCIÓN DE PLACAS DE ASBETO CEMENTO (134 UD) | 1 | UD |  | 0
2.4 | SUMINISTRO DE PLACAS EN POLIPROPILENO REFORZADO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 3577.36 | P2 |  | 0
2.5 | INSTALACION DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 3577.36 | P2 |  | 0
2.6 | LIMPIEZA CON LAVADO A PRESIÓN DE MUROS (822 M2) | 1 | UD |  | 0
2.7 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMIÓN D= 5 KM | 2 | VIAJES |  | 0
0
3 | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
3.1 | EXTRACIÓN DE PLACAS DE ASBETO CEMENTO DE 1/2 (375) U | 1 | UD |  | 0
3.2 | SUMINISTRO DE PANELES LAMELARES PVC 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM (INCLUYE DESPERDICIOS) | 2962 | P2 |  | 0
3.3 | INSTALACIÓN DE PLACAS EN POLIPROPILENO DE 1" CON REMACHES DE ALUMINIO, POR PLACAS , DE 4 MM | 2962 | P2 |  | 0
3.4 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE | 3 | UD |  | 0
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPUERTAS DE ENTRADA, PARA HUECO DE 0.50 X 0.70 M, EN ACERO INOXIDABLE SS316, CON VÁSTAGO DE Ø1¼” SÓLIDO, DE 10 PIES, INCLUYENDO PEDESTAL Y MANIVELAS. | 3 | UD |  | 0
3.6 | DESMONTE DE VÁLVULA DE DRENAJE DE FONDO PARA MANTENIMIENTO INCLUYE LA TRASNMISIÓN DE ENGRANAJE | 6 | UD |  | 0
3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIÓN DE COMPUERTA: VÁSTAGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARED GRUESA DE 1 1/2" DE 18 PIES DE LONGITUD, CAMISA DE TUBO DE 3" HG CON DOBLE ARRIOSTE A MURO | 6 | UD |  | 0
3.8 | LIMPIEZA CON LAVADO A PRESIÓN DE MUROS (581,76 M2) | 1 | UD |  | 0
3.9 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMIÓN D= 5 KM | 4 | VIAJES |  | 0
0
4 | FILTRO |  |  |  | 0
4.1.1 | VÁLVULA DE MARIPOSA DE 12" ENTRADA A FILTROS |  |  |  | 0
4.1.2 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø12" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI- ÓXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD |  | 0
4.1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 SISTEMA DE ENGRANAJE O GEAR PARA VÁLVULAS MARIPOSA DE 12" | 8 | UD |  | 0
4.1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (10 PIES C/U), INC. 8 PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD |  | 0
0
4.2 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE RETROLAVADO DE MARIPOSA DE 16" |  |  |  | 0
4.2.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø16": LIMPIEZA, PULIDO EXTERNO ANTI- OXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR. INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN | 8 | UD |  | 0
4.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISAS EN TUBO DE 3" HG SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOXIDABLE | 8 | UD |  | 0
4.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2 ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U). INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 | 8 | UD |  | 0
0
4.3 | VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA FILTRADA, MARIPOSA DE 16" |  |  |  | 0
4.3.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO ANTI- ÓXIDO, PINTURA EPÓXICA, ENGRANAJE O GEAR Y ACOPLADO) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD |  | 0
4.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U) INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4" | 8 | UD |  | 0
0
4.4 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE FONDO DE FILTROS, MARIPOSA DE 8" |  |  |  | 0
4.4.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE Ø8" (LIMPIEZA , PULIDO EXTERNO SUMINISTRO Y APLICACION DE BASE ANTICORROSIVA Y LUEGO CUBRIR PARA EL ACABADO FINAL DOS CAPAS DE PINTURA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EPOXICO, ENGRANAJE O GEAR Y ACOPLADO) (INCLUYE DESMONTE Y COLOCACIÓN) | 8 | UD |  | 0
4.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISAS EN TUBO DE 3" DE HIERRO GALVANIZADO Y PARA EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1 1/2" ACERO INOX. | 8 | UD |  | 0
4.4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, CON TUBOS DE 1½" DE ACERO INOXIDABLE SS316 PARED GRUESA (12 PIES C/U) INC. PEDESTAL DE ACERO NEGRO Y TOLAS DE E=1/4 DE ESPESOR, EL PEDESTAR DEBE ESTAR PINTADO CON DOS CAPAS DE UNA BASE DE PINTURA ANTICORROSIVA DE SUPERIOR CALIDAD (RUST ARREST O SIMILAR) LUEGO DEBE SER ACABADO CON PINTURA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EPOXICO. | 8 | UD |  | 0
0
4.5 | CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN EN CANAL DE PRODUCCIÓN |  |  |  | 0
4.5.1 | REPICAR PAÑETE INTERNO DEL MURO Y LOSA DE FONDO | 10 | M2 |  | 0
4.5.2 | REPOSICIÓN DE PAÑETE CON IMPERMEABILIZANTE EN TODA EL ÁREA DEL CANAL | 10 | M2 |  | 0
4.5.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO | 1 | UD |  | 0
0
4.6 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
4.6.1 | ARENA Y GRAVA | 50.4 | M3 |  | 0
4.6.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 63 | M3 |  | 0
0
4.7 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
4.7.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m) | 45 | M3 |  | 0
4.7.2 | GRAVA | 26 | M3 |  | 0
4.7.2 | ENVASADO DE FINOS | 40.32 | M3 |  | 0
0
4.8 | COLOCACIÓN DE ARENA |  |  |  | 0
4.8.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m) | 45 | M3 |  | 0
4.8.2 | GRAVA | 26 | M3 |  | 0
0
4.9 | LAVADO A PRESION DE VIGUETILLAS Y MUROS | 3 | UD |  | 0
0
5 | CASA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0
5.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACÍO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0-150 LIBRAS POR DIA | 1 | UD |  | 0
5.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESIÓN TIPO BOOSTER DE 5.5 GPM ( POTENCIA 2 HP) | 2 | UD |  | 0
5.3 | CILINDRO DE GAS CLORO 2, 000 LB LLENO, (INC. INSTALACIÓN) | 2 | UD |  | 0
5.4 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W8 x 31 | 3 | UD |  | 0
5.5 | CARRIL METÁLICO PARA ELEVADOR DE CILINDRO 2,000 LBS. | 1 | UD |  | 0
5.6 | DIFERENCIAL O POLIPASTO ELECTRICO DE 3 TONELADAS (CUBICAR CON FACTURA CON COMPROBANTE FISCAL ) | 1 | UD |  | 0
5.7 | REGISTRO EN PUNTO DE APLICACIÓN DE CLORO ( 2.00 x 1.75 x 2.65), INC, TAPA DE TOLA 1/4" DE ESPESOR Y ANGULAR (2.00 x 2.00 x 1/4) Y ESCALERA H.G. H= 1.78 M. (PINTADAS CON BASE Y ACABADO EN ESMALTE INDUSTRIAL EPOXICO CALIDAD SUPERIOR) | 1 | UD |  | 0
5.8 | PIEZAS Y ASCESORIOS | 1 | UD |  | 0
5.9 | DETECTOR DE CLORO | 1 | UD |  | 0
5.1 | DIFUSOR DE CLORO | 1 | UD |  | 0
5.11 | DESAGÜE DE CASETA | 1 | UD |  | 0
5.123 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
0
0
6 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
6.1 | MURO DE BLOQUES 8" VIOLINADO | 24.33 | M² |  | 0
0
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
7.1 | PAÑETE INTERIOR | 48.66 | M² |  | 0
0
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | PRIMER FRESH CEMENT | 48.66 | M² |  | 0
8.2 | ACRILICA CALIDAD SUPERIOR AZUL TURQUESA EN MUROS | 48.66 | M² |  | 0
0
9 | CASA DE GENERADOR |  |  |  | 0
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE 10 KWA (TANQUE DE COMBUSTIBLE 500 GLS CON SU SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, SISTEMA DE ESCAPE DE GASES Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, MAIN BREAKER Y CONDUCTORES) | 1 | UD |  | 0
9.2 | PINTURA EN CASETA | 1 | UD |  | 0
9.3 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" (2.00 X 3.50) M | 1 | UD |  | 0
0
10 | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0
0
10.1 | EMBELLECIMIENTO CON PLANTAS ORNAMENTALES |  |  |  | 0
10.1.1 | SUMINISTRO CAPA VEGETAL | 1 | P.A. |  | 0
10.1.2 | TÚ Y YO MEDIANA, PAJONES, TRINITARIAS (SUMINISTRO) | 200 | U |  | 0
10.1.3 | TÚ Y YO PEQUENA (SUMINISTRO) | 280 | U |  | 0
10.1.4 | TÚ Y YO GIGANTE, GALLEGO GRANDE (SUMINISTRO) | 200 | U |  | 0
10.1.5 | MANO DE OBRA SIEMBRA PLANTAS | 680 | U |  | 0
0
11.2 | CONSTRUCCIÓN DE: |  |  |  | 0
11.1 | CONTÉN | 210 | M |  | 0
11.2 | ACERA | 210 | M2 |  | 0
11.3 | BADÉN | 289 | M |  | 0
0
12 | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CALLE |  |  |  | 0
12.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
12.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL C/EQUIPO | 320.79 | M3 |  | 0
12.3 | BOTE | 71.3 | M3 |  | 0
12.4 | RECUBRIMIENTO CON H.S. | 2.9835 | M3 |  | 0
12.5 | TUBERÍA DE PVC DE Ø12" SDR-26 | 11.7 | M |  | 0
12.6 | REGISTRO PLUVIAL DE MURO DE BLOCK DE 6" (1.50 X1.50 H=1.40 ) SEGÚN DISEÑO | 1 | UD |  | 0
12.7 | REGISTRO PLUVIAL DE MURO DE BLOCK DE 6" (1.00 X1.00 H=1.40) SEGÚN DISEÑO | 1 | UD |  | 0
0
0
13 | BOMBA DE SERVICIOS INTERNO |  |  |  | 0
13.1 | BOMBA HORIZONTAL DE 1 HP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 1 | UD |  | 0
13.2 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN FIBRA DE VIDRIO CON MEMBRANA INTERNA DE 50 GLS | 1 | UD |  | 0
13.3 | TUBERÍAS DE Ø1”, PVC SCH-40 | 120 | PIE |  | 0
13.4 | TUBERÍA DE Ø¾” PVC SCH 40 (140 PIES) | 140 | PIE |  | 0
13.5 | TUBERÍA DE Ø½” PVC SCH 40 (60 PIES) | 60 | PIE |  | 0
13.6 | TINACO 600 GLS | 1 | UD |  | 0
13.7 | VÁLVULA CHECK HORIZONTAL Ø¾” | 1 | UD |  | 0
13.8 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø¾”, METÁLICA | 3 | UD |  | 0
13.9 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø½”, METÁLICA | 1 | UD |  | 0
13.1 | ACESSORIOS | 1 | UD |  | 0
0
14 | BOMBEO DE LLENADO DE TINAS: |  |  |  | 0
0
14.1 | BOMBA HORIZONTAL DE 5 HP | 1 | UD |  | 0
14.2 | TUBERÍAS DE Ø1½”, PVC SCH 40 (20 PIES) | 20 | PIE |  | 0
14.3 | TUBERÍA DE Ø1” PVC SCH 40 (20 PIES) | 40 | PIE |  | 0
14.4 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø1½”, METÁLICA. | 2 | UD |  | 0
14.5 | ADAPTADORES MACHOS DE 1½” | 4 | UD |  | 0
14.6 | LLAVE DE PASO DE BOLA Ø1”, METÁLICA | 1 | UD |  | 0
14.7 | ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 1½” | 3 | UD |  | 0
14.8 | ACESSORIOS | 1 | UD |  | 0
0
15 | ASFALTO |  |  |  | 0
15.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 240 | M3 |  | 0
15.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 288 | M3 |  | 0
15.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 15 KM | 240 | M3 |  | 0
15.4 | COMPACTACIÓN MATERIAL DE RELLENO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 228 | M3 |  | 0
15.5 | ASFALTO 2" (INCLUYE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN SENCILLA) | 1200 | M2 |  | 0
15.6 | TRANSPORTE ASFALTO D= 69 KM | 4140 | M3 x KM |  | 0
| SUB TOTAL B |  |  |  | 0
C | REHABILITACIÓN DEPÓSITO SUPERFICIAL
1 | LIMPIEZA Y RAPILLADO (REMOVER TODO EL MATERIAL SUELTO PARA LOGRAR UNA BUENA ADHERENCIA DE LA PINTURA) | 180 | M2 |  | 0
2 | RESANE PAREDES Y TECHO | 180 | M2 |  | 0
3 | PRIMER FRESH CEMENT BLANCA EN PAREDES | 180 | M2 |  | 0
4 | PINTURA ACRÍLICA CALIDAD SUPERIOR EN PAREDES | 180 | M2 |  | 0
5 | REGISTRO PARA VÁLVULA (2,50X3,00X H=3) | 1 | UD |  | 0
6 | LETRERO Y LOGO DEPÓSITO | 1 | UD |  | 0
| SUB TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4" X 4" | 3 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE EL ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON BAÑOS PORTATILES INCLUYENDO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS) | 5 | MESES |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
APROBADO POR:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR
DIRECTOR DE INGENIERÍA